## Правила и параметры
# | KKS код | Описание | Ед. изм. | Используемые сигналы | Код | Описание расчета
1 | 20PAB10_20PAB20_FF001_FLOWRATE | Расчетный расход циркуляционной воды в потоках конденсатора | т/ч | 23GCK10CT001§§XQ01; 23GCK13CT001§§XQ01; 23GCK10CF001§§XQ01; 23MAG_HEAT_ESTIMATION; 20PAB20CT002§§XQ01; 20PAB20CT001§§XQ01; 20PAB10CT002§§XQ01; 20PAB10CT001§§XQ01; 20PAB10CF001§§XQ01; 20PAB20CF001§§XQ01 | WHEN((ABS((P20PAB20CT002__XQ01-P20PAB20CT001__XQ01)-(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)) >= 3), -1, WHEN((((WHEN((ABS(((WHEN((ABS(((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)-2*P20PAB10CF001__XQ01*1000/3600)/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19) > ABS(((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)-2*P20PAB20CF001__XQ01*1000/3600)/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)), P20PAB20CF001__XQ01, P20PAB10CF001__XQ01))*2)-((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19))/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19) > 0.1), (P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19, (WHEN((ABS(((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)-2*P20PAB10CF001__XQ01*1000/3600)/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19) > ABS(((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)-2*P20PAB20CF001__XQ01*1000/3600)/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)), P20PAB20CF001__XQ01, P20PAB10CF001__XQ01))*2) >= 0) && (WHEN((ABS(((WHEN((ABS(((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)-2*P20PAB10CF001__XQ01*1000/3600)/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19) > ABS(((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)-2*P20PAB20CF001__XQ01*1000/3600)/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)), P20PAB20CF001__XQ01, P20PAB10CF001__XQ01))*2)-((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19))/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19) > 0.1), (P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19, (WHEN((ABS(((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)-2*P20PAB10CF001__XQ01*1000/3600)/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19) > ABS(((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)-2*P20PAB20CF001__XQ01*1000/3600)/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)), P20PAB20CF001__XQ01, P20PAB10CF001__XQ01))*2) <= 20000)) && (ABS((P20PAB20CT002__XQ01-P20PAB20CT001__XQ01)-(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)) < 3)), (WHEN((ABS(((WHEN((ABS(((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)-2*P20PAB10CF001__XQ01*1000/3600)/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19) > ABS(((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)-2*P20PAB20CF001__XQ01*1000/3600)/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)), P20PAB20CF001__XQ01, P20PAB10CF001__XQ01))*2)-((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19))/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19) > 0.1), (P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19, (WHEN((ABS(((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)-2*P20PAB10CF001__XQ01*1000/3600)/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19) > ABS(((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)-2*P20PAB20CF001__XQ01*1000/3600)/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)), P20PAB20CF001__XQ01, P20PAB10CF001__XQ01))*2)), WHEN(((ABS((P20PAB20CT002__XQ01-P20PAB20CT001__XQ01)-(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)) < 3) && ((WHEN((ABS(((WHEN((ABS(((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)-2*P20PAB10CF001__XQ01*1000/3600)/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19) > ABS(((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)-2*P20PAB20CF001__XQ01*1000/3600)/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)), P20PAB20CF001__XQ01, P20PAB10CF001__XQ01))*2)-((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19))/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19) > 0.1), (P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19, (WHEN((ABS(((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)-2*P20PAB10CF001__XQ01*1000/3600)/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19) > ABS(((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)-2*P20PAB20CF001__XQ01*1000/3600)/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)), P20PAB20CF001__XQ01, P20PAB10CF001__XQ01))*2) < 0) ¦¦ (WHEN((ABS(((WHEN((ABS(((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)-2*P20PAB10CF001__XQ01*1000/3600)/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19) > ABS(((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)-2*P20PAB20CF001__XQ01*1000/3600)/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)), P20PAB20CF001__XQ01, P20PAB10CF001__XQ01))*2)-((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19))/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19) > 0.1), (P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19, (WHEN((ABS(((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)-2*P20PAB10CF001__XQ01*1000/3600)/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19) > ABS(((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)-2*P20PAB20CF001__XQ01*1000/3600)/((P23MAG_HEAT_ESTIMATION-(P23GCK10CF001__XQ01*1000/3600*4.19*(P23GCK13CT001__XQ01-P23GCK10CT001__XQ01)))/(P20PAB10CT002__XQ01-P20PAB10CT001__XQ01)/4.19)), P20PAB20CF001__XQ01, P20PAB10CF001__XQ01))*2) > 20000))), -1, 0))) | Данный сигнал предназначен для определения суммарного расчетного расхода циркуляционной воды в потоках конденсатора. Физический смысл расчета заключается в определении фактического потока теплоносителя на основе теплового баланса конденсатора, с последующей верификацией полученного значения по данным измерительных приборов расхода воды. Алгоритм расчета реализован в виде многоуровневой системы условий и состоит из следующих этапов: На первом этапе выполняется проверка симметрии температурных напоров в двух потоках циркуляционной воды (левом и правом). Вычисляется разность между температурным напором правого потока (разница между температурой на выходе P20PAB20CT002__XQ01 и на входе P20PAB20CT001__XQ01) и температурным напором левого потока (разница между P20PAB10CT002__XQ01 и P20PAB10CT001__XQ01). Если абсолютное значение этой разности составляет 3 градуса и более, расчет считается некорректным из-за значительного разбаланса потоков, и сигналу присваивается значение -1. Если условие симметрии соблюдено, алгоритм переходит к расчету теоретического расхода воды по тепловому балансу. Сначала определяется количество теплоты, отводимое вспомогательной линией охлаждения. Это значение вычисляется как произведение расхода воды в линии (P23GCK10CF001__XQ01), переведенного из т/ч в кг/с с помощью коэффициента 1000/3600, удельной теплоемкости воды (константа 4.19 кДж/(кг·К)) и разности температур воды на выходе (P23GCK13CT001__XQ01) и входе (P23GCK10CT001__XQ01) данной линии. Затем эта величина вычитается из общей оценочной тепловой мощности конденсатора (синтетический сигнал P23MAG_HEAT_ESTIMATION), что позволяет определить чистую тепловую мощность, которую должны отводить основные потоки циркуляционной воды. Полученная разность делится на произведение температурного напора левого потока (P20PAB10CT002__XQ01 - P20PAB10CT001__XQ01) и удельной теплоемкости воды (4.19). Результатом этого вычисления является теоретический суммарный массовый расход циркуляционной воды в кг/с. На следующем этапе проводится сравнительный анализ теоретического расхода с данными фактических датчиков расхода левого (P20PAB10CF001__XQ01) и правого (P20PAB20CF001__XQ01) потоков. Поскольку теоретический расход является суммарным, измеренные значения каждого потока переводятся в кг/с (умножаются на 1000/3600) и удваиваются. Алгоритм с помощью функции ABS определяет, какой из двух датчиков (левый или правый) дает значение, более близкое к теоретическому расчету. Выбранный таким образом «наиболее достоверный» измеренный расход используется для финальной проверки. Заключительный этап представляет собой валидацию теоретического расхода. Вычисляется разность между удвоенным значением выбранного датчика (в кг/с) и теоретическим расходом. Если эта разность, деленная на теоретический расход, больше 0.1 (относительная погрешность более 10%) и при этом абсолютное значение разности находится в диапазоне от 0 до 20 000 кг/с, то итоговым значением сигнала принимается рассчитанный по тепловому балансу теоретический расход. В случае, если разность между измеренным и теоретическим расходами отрицательна или превышает 20 000 кг/с, либо если относительная погрешность не превышает 0.1, алгоритм переходит к финальным условиям: если данные по температурным напорам остаются достоверными, но расчетные значения выходят за пределы допустимых окон, сигналу присваивается значение -1 или 0 в зависимости от конкретного сочетания условий вложенных функций WHEN.
2 | 21LBA10FT_DEVICE_CORRECTNESS | Параметр проверки показаний термопар (21LBA10CT001, 21LBA10CT002, 21LBA10CT005) по нитке 21LBA ВД 0 - термопары работают корректно 1 - проявляются некорректные показания |  | 21LBA10CT001§§XQ01; 21LBA10CT002§§XQ01; 21LBA10CT005§§XQ01; 21LBA10CF901§§XQ01 | WHEN((P21LBA10CF901__XQ01 <= 130), 0, WHEN(((WHEN((ABS(P21LBA10CT001__XQ01-(MED(P21LBA10CT001__XQ01,P21LBA10CT002__XQ01,P21LBA10CT005__XQ01))) > 10), 1, 0))+(WHEN((ABS(P21LBA10CT002__XQ01-(MED(P21LBA10CT001__XQ01,P21LBA10CT002__XQ01,P21LBA10CT005__XQ01))) > 10), 1, 0))+(WHEN((ABS(P21LBA10CT005__XQ01-(MED(P21LBA10CT001__XQ01,P21LBA10CT002__XQ01,P21LBA10CT005__XQ01))) > 10), 1, 0)) > 0), 1, 0)) | Данный сигнал предназначен для контроля достоверности показаний трех датчиков температуры (21LBA10CT001, 21LBA10CT002, 21LBA10CT005) на нитке высокого давления 21LBA. Целью расчета является выявление отклонения одного или нескольких датчиков от общего уровня температуры, что может свидетельствовать о некорректной работе измерительных приборов. Алгоритм расчета реализован следующим образом. На первом этапе проверяется значение расхода пара высокого давления за КУ-21 (сигнал P21LBA10CF901__XQ01). Если расход составляет 130 единиц или менее, расчет прекращается и сигнал принимает значение 0, что означает отсутствие ошибок. Данное условие используется для исключения ложных срабатываний в режимах низкого расхода или при пуске установки, когда температурные показатели могут быть нестабильными. Если расход превышает 130 единиц, выполняется проверка согласованности показаний термопар. Для этого с помощью функции MED вычисляется медианное значение трех температурных сигналов: P21LBA10CT001__XQ01, P21LBA10CT002__XQ01 и P21LBA10CT005__XQ01. Использование медианы в качестве эталона позволяет исключить влияние одного вышедшего из строя датчика (выдавшего экстремальное значение) на общий результат. Затем для каждого из трех датчиков вычисляется модуль разности (функция ABS) между его текущим значением и рассчитанной медианой. Если абсолютное отклонение любого из датчиков от медианы превышает константу 10 градусов, соответствующий датчик помечается как некорректный (присваивается значение 1, в противном случае — 0). В завершение алгоритм суммирует результаты проверок всех трех датчиков. Если итоговая сумма больше 0, это означает, что хотя бы один из датчиков отклонился от медианного значения более чем на 10 градусов. В этом случае сигнал 21LBA10FT_DEVICE_CORRECTNESS принимает значение 1, указывая на некорректность показаний. Если все датчики находятся в пределах допустимого отклонения, сигнал принимает значение 0.
3 | 21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE | Барометрическое атмосферное давление | бар | 21MBL10CP010§§XQ01; 21MBA11CP101§§XQ01; 22MBL10CP010§§XQ01; 22MBA11CP101§§XQ01 | AVG((P21MBL10CP010__XQ01/100+P21MBA11CP101__XQ01/1000),(P22MBL10CP010__XQ01/100+P22MBA11CP101__XQ01/1000)) | Сигнал определяет текущее барометрическое атмосферное давление, которое используется для расчёта абсолютных давлений и термодинамических параметров оборудования. Значение вычисляется как среднее арифметическое между двумя независимыми каналами измерений, относящимися к ГТ21 и ГТ22. Для каждого канала рассчитывается сумма из дифференциального давления КВОУ, делённого на 100, и давления на входе компрессора, делённого на 1000. Деление на данные коэффициенты необходимо для приведения исходных значений к единицам измерения в барах. Итоговый результат формируется функцией AVG, которая усредняет полученные значения по обоим каналам.
4 | 22LBA10FT_DEVICE_CORRECTNESS | Параметр проверки показаний термопар (22LBA10CT001, 22LBA10CT002, 22LBA10CT005), по нитке 22LBA ВД 0 - термопары работают корректно 1 - проявляются некорректные показания |  | 22LBA10CT001§§XQ01; 22LBA10CT002§§XQ01; 22LBA10CT005§§XQ01; 22LBA10CF901§§XQ01 | WHEN((P22LBA10CF901__XQ01 <= 130), 0, WHEN(((WHEN((ABS(P22LBA10CT001__XQ01-(MED(P22LBA10CT001__XQ01,P22LBA10CT002__XQ01,P22LBA10CT005__XQ01))) > 10), 1, 0))+(WHEN((ABS(P22LBA10CT002__XQ01-(MED(P22LBA10CT001__XQ01,P22LBA10CT002__XQ01,P22LBA10CT005__XQ01))) > 10), 1, 0))+(WHEN((ABS(P22LBA10CT005__XQ01-(MED(P22LBA10CT001__XQ01,P22LBA10CT002__XQ01,P22LBA10CT005__XQ01))) > 10), 1, 0)) > 0), 1, 0)) | Данный сигнал предназначен для контроля достоверности показаний трех термопар, установленных на нитке высокого давления (ВД) 22LBA. Физический смысл сигнала заключается в выявлении возможного выхода из строя или дрейфа одного из датчиков температуры путем сравнения их значений между собой. Если один из датчиков показывает значение, существенно отклоняющееся от общего уровня, сигнал принимает значение 1, что указывает на некорректность показаний. Алгоритм расчета реализован с помощью вложенных условных операторов WHEN и базируется на следующем принципе: На первом этапе проверяется условие по расходу пара высокого давления за регулирующим клапаном КУ-22 (сигнал P22LBA10CF901__XQ01). Если текущее значение расхода меньше или равно 130, расчет считается завершенным и сигнал принимает значение 0 (показания корректны). Это условие необходимо для исключения ложных срабатываний в режимах низкого расхода или при пуске-остановке оборудования, когда температурные поля могут быть неоднородными, а показания датчиков — нестабильными. Если расход пара превышает 130, выполняется основная процедура проверки согласованности показаний трех датчиков температуры: P22LBA10CT001__XQ01 (Т П ЗА ППВД КУ-22), P22LBA10CT002__XQ01 (T П ВД ЗА КУ-22) и P22LBA10CT005__XQ01 (T П ВД ВХ СК ВД). Для определения эталонного значения используется функция MED, которая вычисляет медиану из показаний этих трех термопар. Медиана представляет собой среднее по значению число в упорядоченном ряду; использование медианы вместо среднего арифметического позволяет исключить влияние одного резко отклонившегося (вышедшего из строя) датчика на результирующее значение. Затем для каждого из трех датчиков вычисляется абсолютная разность (функция ABS) между его текущим значением и вычисленной медианой. Если эта разность превышает заданный порог в 10 единиц, соответствующий блок проверки возвращает значение 1 (ошибка), в противном случае — 0. Итоговый результат формируется путем суммирования результатов проверок по всем трем датчикам. Если сумма больше 0, это означает, что хотя бы один из датчиков отклонился от медианного значения более чем на 10 градусов. В этом случае внешний оператор WHEN присваивает сигналу значение 1 (проявляются некорректные показания). Если все датчики находятся в пределах допустимого отклонения от медианы, сигнал принимает значение 0 (термопары работают корректно).
5 | 23BAA10CE901_POWER_CENTER_POW_2 | Квадрат отклонения мощности турбины |  | 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | POW(Signal_minus_AVGSignal(P23BAA10CE901__XQ01, 120), 2) | Сигнал определяет квадрат отклонения текущего значения мощности турбины (P23BAA10CE901__XQ01) от её среднего значения за период 120 минут. Расчёт осуществляется путём возведения в квадрат разности между текущим значением мощности и её средним значением за указанный интервал.
6 | 23MAA10FF_FLOWRATE_DISBALANCE | Отклонение в долях текущего расхода через ЦВД от расчетного значения. |  | 23MAAFF001_DESIGNE_FLOWRATE; 23MAAFF001_FLOWRATE | WHEN(((P23MAAFF001_FLOWRATE > 0) && (P23MAAFF001_DESIGNE_FLOWRATE > 0)), (P23MAAFF001_FLOWRATE-P23MAAFF001_DESIGNE_FLOWRATE)/P23MAAFF001_DESIGNE_FLOWRATE, 0) | Данный сигнал определяет относительное отклонение фактического расхода пара через цилиндр высокого давления (ЦВД) от его расчетного значения. Физический смысл показателя заключается в оценке степени несоответствия текущего режима работы оборудования проектным параметрам в долях. Алгоритм расчета реализован с помощью оператора WHEN: сначала проверяется, что и фактический расход (P23MAAFF001_FLOWRATE), и расчетный расход (P23MAAFF001_DESIGNE_FLOWRATE) имеют положительные значения. При выполнении этого условия вычисляется разность между фактическим и расчетным расходами, которая затем делится на расчетный расход. Если одно из значений расхода равно нулю или меньше, сигнал принимает значение 0.
7 | 23MAA10FF_SPECIFIC_FLOWRATE | Приведеный удельный расход пара перед первой ступенью ЧВД |  | 23MAA10FP_P_IN; 23MAA10CT001§§XQ01; 21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE; 23MAAFF001_FLOWRATE; 23MAA10_DESIGNE_FLOWRATE_CONST; 23MAA10_DESIGNE_P_IN_CONST; 23MAA10_DESIGNE_T_IN_CONST | WHEN((((P23MAA10CT001__XQ01 > 0) && (P23MAA10FP_P_IN > 0)) && (P23MAAFF001_FLOWRATE > 0)), (P23MAAFF001_FLOWRATE/P23MAA10_DESIGNE_FLOWRATE_CONST)*((P23MAA10_DESIGNE_P_IN_CONST*0.980665+P21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE)/P23MAA10FP_P_IN)*(POW((P23MAA10_DESIGNE_T_IN_CONST+273.15)/(P23MAA10CT001__XQ01+273.13), 0.5)), -1) | Данный сигнал определяет приведенный удельный расход пара перед первой ступенью цилиндра высокого давления (ЧВД) паровой турбины. Этот параметр является безразмерным коэффициентом и используется для анализа работы турбины в различных режимах, так как он позволяет соотнести фактический расход пара с расчетным, исключив влияние изменений температуры и давления пара на плотность рабочего тела. Алгоритм расчета реализован с помощью условного оператора WHEN, который на первом этапе проверяет достоверность входных данных. Расчет выполняется только в том случае, если одновременно соблюдаются три условия: температура пара на входе в ЦВД (P23MAA10CT001__XQ01), давление полного торможения перед ЧВД (P23MAA10FP_P_IN) и фактический расход пара в голову ЦВД (P23MAAFF001_FLOWRATE) имеют значения больше нуля. Если хотя бы один из этих сигналов равен нулю или имеет отрицательное значение, итоговый результат расчета принимается равным -1, что служит индикатором недостоверности данных. При выполнении условий достоверности расчет производится путем перемножения трех основных компонентов: 1. Относительный расход. Вычисляется отношение фактического расхода пара в голову ЦВД (P23MAAFF001_FLOWRATE) к расчетному расходу пара ВД групп ступеней ЧВД (P23MAA10_DESIGNE_FLOWRATE_CONST). Этот шаг определяет базовое отклонение текущего расхода от номинального. 2. Поправка по давлению. Данный компонент учитывает разницу между расчетным и фактическим давлением. Сначала расчетное давление перед соплами первой ступени ЦВД (P23MAA10_DESIGNE_P_IN_CONST) переводится из единиц кгс/см² в бары путем умножения на коэффициент 0.980665. К полученному значению прибавляется текущее барометрическое атмосферное давление (P21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE) для получения расчетного абсолютного давления. Затем это значение делится на фактическое давление полного торможения перед ЧВД (P23MAA10FP_P_IN). 3. Поправка по температуре. Этот компонент корректирует расход с учетом изменения плотности пара при изменении температуры. Температуры переводятся из градусов Цельсия в абсолютную шкалу Кельвинов: к расчетному значению температуры (P23MAA10_DESIGNE_T_IN_CONST) прибавляется 273.15, а к фактической температуре пара на входе в ЦВД (P23MAA10CT001__XQ01) прибавляется 273.13. Вычисляется отношение расчетной абсолютной температуры к фактической, и с помощью функции POW с показателем 0.5 извлекается квадратный корень из этого отношения. Итоговое значение приведенного удельного расхода формируется как произведение полученного относительного расхода, поправки по давлению и поправки по температуре.
8 | 23MAA10FP002_PRESSURE | Давление пара в межкорпусном пространстве ЦВД на повороте потока | бар | 23MAA10FP_P_IN; 23MAA10FF_SPECIFIC_FLOWRATE; 21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE | WHEN((((P23MAA10FF_SPECIFIC_FLOWRATE <= 0) ¦¦ (P23MAA10FP_P_IN <= 0)) ¦¦ (1-POW(P23MAA10FF_SPECIFIC_FLOWRATE,2)*(1-POW(22.945/(71.994+P21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE/1.02),2)) <= 0)), -1, P23MAA10FP_P_IN*POW((1-POW(P23MAA10FF_SPECIFIC_FLOWRATE,2)*(1-POW(22.945/(71.994+P21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE/1.02),2))), 0.5)) | Данный сигнал предназначен для определения давления пара в межкорпусном пространстве цилиндра высокого давления (ЦВД) на повороте потока. Этот параметр используется для оценки термодинамического состояния пара после прохождения первых ступеней турбины и служит входным значением для последующего расчета теоретических температур, энтальпий и энтропий в данной области. Алгоритм расчета реализован с помощью условного оператора WHEN, который обеспечивает предварительную проверку достоверности входных данных и физической корректности вычислений. Расчет возвращает значение -1 в случае, если выполняется любое из следующих условий: приведенный удельный расход пара перед первой ступенью ЧВД (P23MAA10FF_SPECIFIC_FLOWRATE) или давление полного торможения перед ЧВД (P23MAA10FP_P_IN) имеют значения меньше или равные нулю. Кроме того, проверяется условие положительности выражения, которое в дальнейшем используется под знаком квадратного корня: значение, равное разности единицы и произведения квадрата удельного расхода на поправочный коэффициент, зависящий от атмосферного давления, должно быть строго больше нуля. Если это условие не соблюдается, расчет прекращается, и сигнал принимает значение -1, что служит индикатором недостоверности данных. При соблюдении всех условий достоверности вычисляется итоговое давление пара. В основе расчета лежит математическая модель, определяющая падение давления в зависимости от режима расхода пара и текущих атмосферных условий. Процесс вычисления состоит из следующих этапов: Во-первых, рассчитывается поправочный коэффициент, учитывающий влияние барометрического атмосферного давления (P21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE). Для этого значение атмосферного давления делится на константу 1.02, к результату прибавляется константа 71.994, и полученное значение используется в качестве знаменателя в отношении с числителем 22.945. Результат этого отношения возводится в квадрат с помощью функции POW и вычитается из единицы. Во-вторых, полученный коэффициент умножается на квадрат приведенного удельного расхода пара (P23MAA10FF_SPECIFIC_FLOWRATE). Данный шаг позволяет учесть влияние интенсивности потока пара на величину падения давления в проточной части. В-третьих, полученное произведение вычитается из единицы. К результату этой операции применяется функция POW с показателем 0.5, что эквивалентно извлечению квадратного корня. Полученный безразмерный множитель представляет собой коэффициент, характеризующий отношение давления в межкорпусном пространстве к давлению на входе. В завершение итоговое давление пара в межкорпусном пространстве ЦВД определяется как произведение давления полного торможения перед ЧВД (P23MAA10FP_P_IN) на рассчитанный безразмерный коэффициент. Таким образом, итоговое значение сигнала представляет собой давление, скорректированное с учетом фактического расхода пара и текущего атмосферного давления.
9 | 23MAA10FP_P_IN | Давление полного торможения перед ЧВД | бар | 23LBA10CP001§§XQ01; 23MAA01CP001§§XQ01; 23LBA10CP002§§XQ01; 23MAA02CP001§§XQ01; 21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE; 23MAA10CP001§§XQ01; 23MAA10CP002§§XQ01 | WHEN(((((P23MAA01CP001__XQ01 >= 0) && (P23MAA01CP001__XQ01 <= 0.013)) && (P23MAA02CP001__XQ01 >= 0)) && (P23MAA02CP001__XQ01 <= 0.013)), AVG(P23MAA10CP001__XQ01,P23MAA10CP002__XQ01)*10+P21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE, -1) | Данный сигнал определяет значение давления полного торможения пара перед цилиндром высокого давления (ЧВД) турбины. Этот параметр необходим для последующего расчета термодинамических характеристик пара, таких как энтальпия и энтропия, а также для определения внутреннего КПД проточной части ЦВД. Алгоритм расчета реализован с помощью условного оператора WHEN, который проверяет корректность входных данных перед выполнением основных вычислений. На первом этапе анализируются значения двух сигналов дифференциального давления (dP СТК СК ВД 1 и 2 — P23MAA01CP001__XQ01 и P23MAA02CP001__XQ01). Условие считается истинным, если оба этих сигнала одновременно находятся в диапазоне от 0 до 0,013. Данная проверка используется для фильтрации некорректных состояний или определения специфического режима работы датчиков. Если хотя бы один из сигналов выходит за пределы этого диапазона, расчет прекращается, и сигнал принимает значение -1, что служит индикатором недостоверности данных. В случае выполнения вышеуказанного условия выполняется основной расчет давления. Сначала с помощью функции AVG вычисляется среднее арифметическое значение между двумя каналами измерения давления пара в регулирующей ступени (P23MAA10CP001__XQ01 и P23MAA10CP002__XQ01). Полученный результат умножается на коэффициент 10, что обеспечивает приведение измеренного статического давления к единицам измерения в барах. Для перевода полученного избыточного давления в абсолютное к нему прибавляется значение синтетического сигнала P21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE, который представляет собой текущее барометрическое атмосферное давление. Таким образом, итоговое значение давления полного торможения формируется как сумма масштабированного среднего статического давления в регулирующей ступени и текущего атмосферного давления.
10 | 23MAA10FT002_TEMPERATURET | Теоретическая температура пара в межкорпусном пространстве ЦВД | С | 23MAA10FU_ENTROPY_IN; 23MAA10FP002_PRESSURE | when((({23MAA10FU_ENTROPY_IN} > 0) and ({23MAA10FP002_PRESSURE} > 0)), (temperature_ps(({23MAA10FP002_PRESSURE}/10), {23MAA10FU_ENTROPY_IN}/1000)), -1) | Данный сигнал предназначен для определения теоретической температуры пара в межкорпусном пространстве цилиндра высокого давления (ЦВД). Расчет выполняется с помощью условного оператора when, который проверяет, что значения энтропии пара перед ЧВД {23MAA10FU_ENTROPY_IN} и давления пара в межкорпусном пространстве ЦВД {23MAA10FP002_PRESSURE} положительны; в противном случае сигналу присваивается значение -1. При корректных входных данных используется термодинамическая функция temperature_ps, которая вычисляет температуру перегретого пара на основании переданного давления и энтропии. Для обеспечения корректности расчёта значение давления {23MAA10FP002_PRESSURE} делится на 10, а значение энтропии {23MAA10FU_ENTROPY_IN} делится на 1000 для приведения их к требуемым единицам измерения. Итоговый результат представляет собой теоретическую температуру пара в градусах Цельсия.
11 | 23MAA10FT_DELTA_T | Разница температур в подводе пара от котлов-утилизаторов в контуре ВД | С | 21LBA10CT002§§XQ01; 22LBA10CT002§§XQ01; 21LBA10CF901§§XQ01; 22LBA10CF901§§XQ01 | WHEN(((((P21LBA10CF901__XQ01 > 130) && (P22LBA10CF901__XQ01 > 130)) && (P21LBA10CT002__XQ01 < 540)) && (P22LBA10CT002__XQ01 < 540)), ABS(P21LBA10CT002__XQ01-P22LBA10CT002__XQ01), 0) | Данный сигнал предназначен для определения разности температур острого пара, поступающего от двух котлов-утилизаторов (КУ-21 и КУ-22) в контур высокого давления. Физический смысл этого параметра заключается в контроле равномерности температурных показателей пара от разных источников перед их объединением или подачей на турбину, что необходимо для обеспечения стабильного теплового режима оборудования. Алгоритм расчета реализован с помощью функции условного выбора WHEN, которая проверяет выполнение ряда технических условий перед вычислением разности температур. Расчет производится только в том случае, если одновременно соблюдаются следующие критерии: 1. Расход пара от первого котла-утилизатора (сигнал P21LBA10CF901__XQ01) и расход пара от второго котла-утилизатора (сигнал P22LBA10CF901__XQ01) превышают значение 130. Это условие гарантирует, что оба котла находятся в рабочем режиме и подают в систему значительный объем пара, что исключает расчет сигнала при остановленном или разогретом оборудовании. 2. Температура пара за первым котлом-утилизатором (сигнал P21LBA10CT002__XQ01) и температура пара за вторым котлом-утилизатором (сигнал P22LBA10CT002__XQ01) не превышают порога в 540 градусов Цельсия. Данное ограничение используется для фильтрации некорректных данных или исключения расчетов при возникновении аварийных температурных режимов. Если все вышеперечисленные условия истинны, выполняется математическая операция вычитания температуры пара одного котла из температуры пара другого (P21LBA10CT002__XQ01 минус P22LBA10CT002__XQ01). Результат этой операции передается в функцию ABS, которая вычисляет абсолютное значение (модуль) полученной разности. Использование модуля необходимо для того, чтобы итоговый сигнал всегда был положительным, независимо от того, какой из котлов имеет более высокую температуру пара. В случае, если хотя бы одно из условий (по расходу или температуре) не выполняется, функция WHEN возвращает значение 0. Таким образом, сигнал принимает нулевое значение во всех режимах работы установки, не соответствующих заданным технологическим критериям.
12 | 23MAA10FU002_EFFICIENCY_FILTERED | Отфильтрованное по режимным параметрам работы ПТУ значение относительного внутреннего КПД проточной части ЦВД до поворотной камеры |  | 23MAA10FU002_EFFICIENCY; 23MAA10FU002_EFFICIENCY_FILTERED; 23MAA10FP_P_IN; 23MAA10CT001§§XQ01 | WHEN((((((P23MAA10FU002_EFFICIENCY > 0.7) && (P23MAA10FP_P_IN >= 67)) && (P23MAA10FP_P_IN <= 75)) && (P23MAA10CT001__XQ01 >= 500)) && (P23MAA10CT001__XQ01 <= 520)), P23MAA10FU002_EFFICIENCY, PREV('23MAA10FU002_EFFICIENCY_FILTERED')) | Данный сигнал представляет собой отфильтрованное значение относительного внутреннего коэффициента полезного действия (КПД) проточной части цилиндра высокого давления (ЦВД) на участке до поворотной камеры. Физический смысл этого сигнала заключается в создании стабильного показателя эффективности ЦВД, который обновляется только в определенном, технологически обоснованном диапазоне рабочих параметров. Это позволяет исключить влияние переходных процессов, режимов пуска, останова или нестабильной работы оборудования на итоговое значение КПД, фиксируя его только при достижении турбиной номинальных или близких к ним режимов. Алгоритм расчета реализован с помощью условного оператора WHEN, который выполняет проверку совокупности условий по трем параметрам. Если все условия одновременно оказываются истинными, сигнал принимает текущее значение расчетного КПД; в противном случае он сохраняет свое предыдущее значение. Пошаговый процесс проверки условий выглядит следующим образом: 1. Анализируется значение синтетического сигнала P23MAA10FU002_EFFICIENCY, который определяет относительный внутренний КПД проточной части ЦВД. Условие считается выполненным, если значение КПД строго больше 0,7. Это ограничение позволяет отсечь физически недостоверные или аномально низкие значения эффективности. 2. Проверяется значение давления полного торможения перед ЧВД (сигнал P23MAA10FP_P_IN). Для того чтобы расчет считался актуальным, давление должно находиться в диапазоне от 67 до 75 бар включительно. Данный интервал определяет окно рабочих давлений, при которых расчет КПД считается репрезентативным. 3. Оценивается температура пара на входе в ЦВД (базовый сигнал 23MAA10CT001__XQ01). Условие считается выполненным, если температура находится в диапазоне от 500 до 520 градусов Цельсия включительно. Это обеспечивает фильтрацию данных по температурному режиму работы турбины. Если все перечисленные выше условия (по КПД, давлению и температуре) соблюдаются одновременно, оператор WHEN возвращает текущее значение сигнала P23MAA10FU002_EFFICIENCY. В случае, если хотя бы одно из условий не выполняется (например, турбина работает вне указанного диапазона давления или температуры, либо расчетный КПД упал ниже 0,7), алгоритм переходит к ветке ложного значения. Здесь используется функция PREV('23MAA10FU002_EFFICIENCY_FILTERED'), которая возвращает предыдущее вычисленное значение самого этого сигнала. Таким образом, реализуется механизм «запоминания» последнего достоверного значения КПД, полученного в стабильном режиме, что предотвращает резкие скачки или появление некорректных данных в системе мониторинга при выходе параметров за установленные границы.
13 | 23MAA10FU002_EFFICIENCY | Относительный внутренний КПД проточной части ЦВД от подачи пара до поворотной камеры |  | 23MAA10FU_ENTHALPY_IN; 23MAA10FU002_ENTHALPYT; 23MAAFU002_ENTHALPY | WHEN(((((((P23MAA10FU_ENTHALPY_IN-P23MAAFU002_ENTHALPY)/(P23MAA10FU_ENTHALPY_IN-P23MAA10FU002_ENTHALPYT) >= 0) && ((P23MAA10FU_ENTHALPY_IN-P23MAAFU002_ENTHALPY)/(P23MAA10FU_ENTHALPY_IN-P23MAA10FU002_ENTHALPYT) <= 1)) && (P23MAA10FU_ENTHALPY_IN > 0)) && (P23MAAFU002_ENTHALPY > 0)) && (P23MAA10FU002_ENTHALPYT > 0)), ((P23MAA10FU_ENTHALPY_IN-P23MAAFU002_ENTHALPY)/(P23MAA10FU_ENTHALPY_IN-P23MAA10FU002_ENTHALPYT)), WHEN((((P23MAA10FU_ENTHALPY_IN <= 0) ¦¦ (P23MAAFU002_ENTHALPY <= 0)) ¦¦ (P23MAA10FU002_ENTHALPYT <= 0)), -1, WHEN(((((P23MAA10FU_ENTHALPY_IN > 0) && (P23MAAFU002_ENTHALPY > 0)) && (P23MAA10FU002_ENTHALPYT > 0)) && (((P23MAA10FU_ENTHALPY_IN-P23MAAFU002_ENTHALPY)/(P23MAA10FU_ENTHALPY_IN-P23MAA10FU002_ENTHALPYT) < 0) ¦¦ ((P23MAA10FU_ENTHALPY_IN-P23MAAFU002_ENTHALPY)/(P23MAA10FU_ENTHALPY_IN-P23MAA10FU002_ENTHALPYT) > 1))), -1, 0))) | Данный сигнал определяет относительный внутренний коэффициент полезного действия (КПД) проточной части цилиндра высокого давления (ЦВД) на участке от подачи пара до поворотной камеры. Физический смысл этого параметра заключается в сопоставлении фактического падения энтальпии пара с его теоретическим (изоэнтропийным) падением, что позволяет оценить потери энергии в проточной части ЦВД. Математически расчет основывается на вычислении отношения двух разностей. В числителе определяется фактическое изменение энтальпии как разность между энтальпией пара перед ЧВД (P23MAA10FU_ENTHALPY_IN) и фактической энтальпией пара в межкорпусном пространстве ЦВД (P23MAAFU002_ENTHALPY). В знаменателе вычисляется теоретическое изменение энтальпии как разность между энтальпией пара перед ЧВД (P23MAA10FU_ENTHALPY_IN) и теоретической энтальпией в межкорпусном пространстве ЦВД (P23MAA10FU002_ENTHALPYT). Алгоритм реализации построен с помощью системы вложенных условных операторов WHEN, которая обеспечивает многоступенчатую проверку достоверности данных и физической корректности результата: 1. На первом этапе проверяется выполнение совокупности условий: все три входных сигнала энтальпии (P23MAA10FU_ENTHALPY_IN, P23MAAFU002_ENTHALPY и P23MAA10FU002_ENTHALPYT) должны быть строго больше нуля, а результат вычисления отношения фактического падения энтальпии к теоретическому должен находиться в диапазоне от 0 до 1 включительно. При соблюдении этих условий сигналу присваивается вычисленное значение КПД. 2. Если условия первого этапа не выполнены, алгоритм переходит к проверке входных данных. Если хотя бы один из сигналов энтальпии (входной, фактический выходной или теоретический выходной) имеет значение меньше или равное нулю, расчет считается невозможным из-за недостоверности данных, и сигналу присваивается значение -1. 3. Если все входные сигналы положительны, но итоговое значение рассчитанного КПД выходит за пределы физически допустимого диапазона (становится меньше 0 или больше 1), сигнал также принимает значение -1. Это свидетельствует о том, что текущие значения параметров не соответствуют термодинамическим законам. 4. В случае, если ни одно из вышеперечисленных условий не привело к определению значения (логический остаток), сигналу присваивается значение 0. Таким образом, итоговый сигнал представляет собой безразмерный коэффициент, характеризующий эффективность преобразования тепловой энергии пара в механическую работу в проточной части ЦВД, с автоматическим исключением некорректных или физически невозможных результатов.
14 | 23MAA10FU002_ENTHALPYT | Теоретическая энтальпия в межкорпусном пространстве ЦВД | Дж/кг | 23MAA10FT002_TEMPERATURET; 23MAA10FP002_PRESSURE | when((({23MAA10FT002_TEMPERATURET} > 0) and ({23MAA10FP002_PRESSURE} > 0)), (enthalpy_pt(({23MAA10FP002_PRESSURE}/10), {23MAA10FT002_TEMPERATURET})*1000.0), -1) | Данный сигнал предназначен для определения теоретической энтальпии пара в межкорпусном пространстве цилиндра высокого давления (ЦВД), что необходимо для оценки энергетического состояния рабочего тела и последующего расчета КПД проточной части. Расчет выполняется с помощью условного оператора when, который проверяет, что значения теоретической температуры {23MAA10FT002_TEMPERATURET} и давления {23MAA10FP002_PRESSURE} в межкорпусном пространстве ЦВД положительны; в противном случае сигналу присваивается значение -1. При корректных входных данных используется термодинамическая функция enthalpy_pt, которая вычисляет энтальпию перегретого пара на основании переданного давления и температуры. Для обеспечения корректности расчёта значение давления {23MAA10FP002_PRESSURE} делится на 10 перед передачей в функцию. Итоговый результат умножается на коэффициент 1000.0 для приведения значения к единицам измерения Дж/кг.
15 | 23MAA10FU002_ENTROPY | Энтропия пара в межкорпусном пространстве | Дж/(кг*К) | 23MAA10FP002_PRESSURE; 23MAA10CT002§§XQ01 | when(({23MAA10FP002_PRESSURE} > 0), (entropy_pt(({23MAA10FP002_PRESSURE}/10), {23MAA10CT002__XQ01})*1000), 0) | Данный сигнал определяет значение удельной энтропии пара в межкорпусном пространстве цилиндра высокого давления (ЦВД), что необходимо для анализа термодинамических процессов в турбине и последующего расчета теоретических параметров пара. Расчет выполняется с помощью условного оператора when, который проверяет, что значение синтетического сигнала давления пара в межкорпусном пространстве (23MAA10FP002_PRESSURE) больше нуля; в противном случае сигналу присваивается значение 0. При соблюдении этого условия используется термодинамическая функция entropy_pt, которая вычисляет энтропию перегретого пара на основании давления и температуры. В качестве аргументов функции используются значение давления, разделенное на 10, и измеренная температура пара в межкорпусном пространстве (23MAA10CT002__XQ01). Итоговый результат умножается на коэффициент 1000 для приведения полученного значения к единицам измерения Дж/(кг*К).
16 | 23MAA10FU005_EFFICIENCY_FILTERED | Отфильтрованное по режимным параметрам работы ПТУ значение относительного внутреннего КПД проточной части ЦВД от поворотной камеры до камеры смешения |  | 23MAA10FU005_EFFICIENCY; 23MAA10FU005_EFFICIENCY_FILTERED; 23MAA10FP_P_IN; 23MAA10CT001§§XQ01 | WHEN((((((P23MAA10FU005_EFFICIENCY > 0.7) && (P23MAA10FP_P_IN >= 67)) && (P23MAA10FP_P_IN <= 75)) && (P23MAA10CT001__XQ01 >= 500)) && (P23MAA10CT001__XQ01 <= 520)), P23MAA10FU005_EFFICIENCY, PREV('23MAA10FU005_EFFICIENCY_FILTERED')) | Данный сигнал предназначен для получения отфильтрованного значения относительного внутреннего коэффициента полезного действия (КПД) проточной части цилиндра высокого давления (ЦВД) турбины на участке от поворота потока до камеры смешения. Физический смысл этого сигнала заключается в стабилизации показателя эффективности путем исключения влияния переходных режимов, пусковых процессов или нестабильных состояний оборудования. Вместо использования мгновенного значения КПД, которое может быть недостоверным при отклонении параметров пара от номинальных, алгоритм обновляет значение только в определенном «рабочем окне» параметров, а в остальное время сохраняет последнее актуальное значение. Расчет реализован с помощью условного оператора WHEN, который проверяет совокупность пяти условий, определяющих режим работы турбины. Значение сигнала обновляется и становится равным текущему значению относительного внутреннего КПД (P23MAA10FU005_EFFICIENCY), если одновременно выполняются следующие требования: Во-первых, текущий расчетный относительный внутренний КПД (P23MAA10FU005_EFFICIENCY) должен быть больше 0,7. Это условие служит первичным фильтром для отсечения физически некорректных или аномально низких значений КПД. Во-вторых, давление полного торможения перед цилиндром высокого давления (P23MAA10FP_P_IN) должно находиться в диапазоне от 67 до 75 бар включительно. Данный интервал определяет диапазон давлений, при которых расчет КПД считается репрезентативным. В-третьих, температура пара на входе в ЦВД (P23MAA10CT001__XQ01) должна находиться в диапазоне от 500 до 520 градусов Цельсия включительно. Это условие ограничивает обновление сигнала определенным температурным режимом работы. Если хотя бы одно из перечисленных условий не выполняется (например, турбина работает при другом давлении или температуре, либо расчетный КПД вышел за допустимые границы), алгоритм переходит к ветке ложного значения. В этом случае используется функция PREV, которая возвращает предыдущее значение самого этого же сигнала (P23MAA10FU005_EFFICIENCY_FILTERED). Таким образом, создается эффект памяти: сигнал удерживает последнее зафиксированное значение КПД, полученное в стабильном режиме, до тех пор, пока параметры процесса снова не вернутся в заданный рабочий диапазон.
17 | 23MAA10FU005_EFFICIENCY | Относительный внутренний КПД проточной части от поворота до камеры смешения |  | 23MAAFU002_ENTHALPY; 23MAA10FU005_ENTHALPY_HP; 23MAA10TU005_ENTHALPYT_HP | WHEN(((((((P23MAAFU002_ENTHALPY-P23MAA10FU005_ENTHALPY_HP)/(P23MAAFU002_ENTHALPY-P23MAA10TU005_ENTHALPYT_HP) >= 0) && ((P23MAAFU002_ENTHALPY-P23MAA10FU005_ENTHALPY_HP)/(P23MAAFU002_ENTHALPY-P23MAA10TU005_ENTHALPYT_HP) <= 1)) && (P23MAAFU002_ENTHALPY > 0)) && (P23MAA10FU005_ENTHALPY_HP > 0)) && (P23MAA10TU005_ENTHALPYT_HP > 0)), ((P23MAAFU002_ENTHALPY-P23MAA10FU005_ENTHALPY_HP)/(P23MAAFU002_ENTHALPY-P23MAA10TU005_ENTHALPYT_HP)), WHEN((((P23MAAFU002_ENTHALPY <= 0) ¦¦ (P23MAA10FU005_ENTHALPY_HP <= 0)) ¦¦ (P23MAA10TU005_ENTHALPYT_HP <= 0)), -1, WHEN((((P23MAAFU002_ENTHALPY-P23MAA10FU005_ENTHALPY_HP)/(P23MAAFU002_ENTHALPY-P23MAA10TU005_ENTHALPYT_HP) < 0) ¦¦ ((P23MAAFU002_ENTHALPY-P23MAA10FU005_ENTHALPY_HP)/(P23MAAFU002_ENTHALPY-P23MAA10TU005_ENTHALPYT_HP) > 1)), -1, 0))) | Данный сигнал предназначен для определения относительного внутреннего коэффициента полезного действия (КПД) проточной части цилиндра высокого давления (ЦВД) турбины на участке от поворота потока до камеры смешения. Физический смысл этого параметра заключается в оценке степени приближения фактического процесса расширения пара в турбине к идеальному изоэнтропическому процессу. Значение КПД показывает, какая часть максимально возможной (теоретической) работы была фактически реализована при расширении пара. Математически расчет основан на отношении фактического перепада энтальпии к теоретическому. В числителе формулы вычисляется разность между энтальпией пара в межкорпусном пространстве ЦВД (P23MAAFU002_ENTHALPY) и фактической энтальпией пара контура ВД перед камерой смешения (P23MAA10FU005_ENTHALPY_HP). Эта разность представляет собой фактическую работу, совершенную паром. В знаменателе вычисляется разность между энтальпией в межкорпусном пространстве ЦВД (P23MAAFU002_ENTHALPY) и теоретической энтальпией пара ВД перед камерой смешения (P23MAA10TU005_ENTHALPYT_HP), что соответствует максимально возможной работе при идеальном процессе. Алгоритм реализации расчета построен с помощью системы вложенных условных операторов WHEN, которые обеспечивают фильтрацию данных и обработку ошибок. На первом этапе проверяется выполнение совокупности условий для корректного расчета. Расчет возвращает вычисленное значение КПД, если одновременно соблюдаются следующие требования: 1. Результат деления фактического перепада энтальпии на теоретический находится в диапазоне от 0 до 1 включительно. 2. Энтальпия пара в межкорпусном пространстве ЦВД (P23MAAFU002_ENTHALPY) имеет положительное значение. 3. Фактическая энтальпия пара контура ВД перед камерой смешения (P23MAA10FU005_ENTHALPY_HP) имеет положительное значение. 4. Теоретическая энтальпия пара ВД перед камерой смешения (P23MAA10TU005_ENTHALPYT_HP) имеет положительное значение. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, алгоритм переходит ко второму уровню проверки. На втором этапе анализируется достоверность входных данных. Если энтальпия в межкорпусном пространстве, фактическая энтальпия перед камерой смешения или теоретическая энтальпия перед камерой смешения имеют значения меньше или равные нулю, расчет прекращается и сигналу присваивается значение -1, что служит индикатором недостоверности данных. Если входные данные положительны, но результат первого этапа не был получен, выполняется третья проверка. Если вычисленное отношение энтальпии оказывается меньше 0 или больше 1, что физически невозможно для внутреннего КПД в данной точке, сигналу также присваивается значение -1. В случае, если ни одно из условий для возврата значения КПД или значения -1 не было выполнено, итоговый результат расчета принимается равным 0.
18 | 23MAA10FU005_ENTHALPY_HP | Энтальпия пара в турбине контура ВД перед камерой смешения | Дж/кг | 23MAAFF001_FLOWRATE; 23MAB10FF_FLOWRATE; 23MAB10FU_ENTHALPY_IN; 23MAA10FU005_ENTHALPY | WHEN(((((P23MAAFF001_FLOWRATE > 0) && (P23MAB10FF_FLOWRATE > 0)) && (P23MAB10FU_ENTHALPY_IN > 0)) && (P23MAA10FU005_ENTHALPY > 0)), (((P23MAAFF001_FLOWRATE+P23MAB10FF_FLOWRATE)*P23MAA10FU005_ENTHALPY)-(P23MAB10FF_FLOWRATE*P23MAB10FU_ENTHALPY_IN))/P23MAAFF001_FLOWRATE, -1) | Данный сигнал определяет энтальпию пара, поступающего в камеру смешения из контура высокого давления (ВД). Физический смысл этого параметра заключается в определении теплосодержанности именно той части пара, которая прошла через цилиндр высокого давления, до её смешивания с паром из контура низкого давления (НД). Этот расчет необходим для анализа термодинамических процессов в турбине и последующего определения её внутреннего КПД. Алгоритм расчета начинается с проверки достоверности и физической корректности всех входных данных с помощью функции WHEN. Для продолжения вычислений требуется, чтобы одновременно выполнялись четыре условия: расход пара в голову ЦВД (P23MAAFF001_FLOWRATE), расход пара в контуре НД (P23MAB10FF_FLOWRATE), энтальпия пара НД перед камерой смешения (P23MAB10FU_ENTHALPY_IN) и энтальпия пара в самой камере смешения (P23MAA10FU005_ENTHALPY) имели значения больше нуля. Если хотя бы один из этих сигналов равен нулю или имеет отрицательное значение, итоговый результат расчета принимается равным -1, что служит индикатором недостоверности данных или нахождения системы в режиме, не предусмотренном данным алгоритмом. При соблюдении условий достоверности расчет производится на основании уравнения теплового баланса в камере смешения, исходя из принципа сохранения энергии. Математически это реализуется через деконволюцию общей энтальпии смеси. Сначала вычисляется суммарный массовый расход пара, поступающего в камеру смешения, путем сложения расходов из контура ВД (P23MAAFF001_FLOWRATE) и контура НД (P23MAB10FF_FLOWRATE). Затем этот суммарный расход умножается на энтальпию пара в камере смешения (P23MAA10FU005_ENTHALPY), что позволяет определить общую тепловую энергию потока после смешения. Из полученной величины вычитается тепловая энергия потока пара из контура НД, которая определяется как произведение расхода пара в контуре НД (P23MAB10FF_FLOWRATE) на его энтальпию перед камерой смешения (P23MAB10FU_ENTHALPY_IN). Разность между общей тепловой энергией и энергией потока НД представляет собой суммарную тепловую энергию пара, поступившего из контура ВД. На заключительном этапе полученная тепловая энергия потока ВД делится на расход пара в голову ЦВД (P23MAAFF001_FLOWRATE). В результате этой операции вычисляется удельная энтальпия пара контура ВД перед камерой смешения в единицах Дж/кг.
19 | 23MAA10FU005_ENTHALPY | Энтальпия пара в камере смешения | Дж/кг | 23MAA10CT005§§XQ01; 23MAB10FP_P_IN | enthalpy_pt(({23MAB10FP_P_IN}/10), {23MAA10CT005__XQ01})*1000.0 | Энтальпия пара в камере смешения рассчитывается с помощью термодинамической функции enthalpy_pt на основании давления перед камерой смешения {23MAB10FP_P_IN}, деленного на 10, и температуры пара на входе в ЦВД {23MAA10CT005__XQ01}. Полученный результат умножается на 1000 для приведения значения к единицам измерения в Дж/кг.
20 | 23MAA10FU_ENTHALPY_IN | Энтальпия пара перед ЧВД | Дж/кг | 23MAA10FP_P_IN; 23MAA10CT001§§XQ01 | when((({23MAA10FP_P_IN} > 0) and ({23MAA10CT001__XQ01} > 0)), (enthalpy_pt(({23MAA10FP_P_IN}/10), {23MAA10CT001__XQ01})*1000.0), -1) | Данный сигнал определяет энтальпию пара перед цилиндром высокого давления (ЧВД), что характеризует общую теплосодержанность рабочего тела и необходимо для последующего расчета мощности и КПД турбины. Алгоритм расчета реализован с помощью функции when, которая проверяет, что значения давления полного торможения перед ЧВД (23MAA10FP_P_IN) и температуры пара на входе в ЦВД (23MAA10CT001__XQ01) больше нуля; в противном случае сигналу присваивается значение -1. При соблюдении условий используется термодинамическая функция enthalpy_pt, которая вычисляет энтальпию перегретого пара на основании переданного давления и температуры. Перед вычислением значение давления 23MAA10FP_P_IN делится на 10 для приведения его к единицам измерения, требуемым для работы функции. Итоговый результат умножается на коэффициент 1000,0 для перевода полученного значения в Джоули на килограмм (Дж/кг).
21 | 23MAA10FU_ENTROPY_IN | Энтропия пара перед ЧВД | Дж/кгК | 23MAA10FP_P_IN; 23MAA10CT001§§XQ01 | when((({23MAA10FP_P_IN} > 0) and ({23MAA10CT001__XQ01} > 0)), (entropy_pt(({23MAA10FP_P_IN}/10), {23MAA10CT001__XQ01})*1000), -1) | Данный сигнал предназначен для определения удельной энтропии пара перед цилиндром высокого давления (ЧВД), что необходимо для анализа термодинамического состояния рабочего тела. Расчет выполняется с помощью условного оператора when, который проверяет, что значения давления полного торможения перед ЧВД {23MAA10FP_P_IN} и температуры пара на входе ЦВД {23MAA10CT001__XQ01} положительны. Если одно из условий не выполняется, сигналу присваивается значение -1, указывающее на недостоверность данных. При корректных входных данных используется термодинамическая функция entropy_pt, которая вычисляет энтропию перегретого пара на основании переданного давления и температуры. В функцию передается значение давления {23MAA10FP_P_IN}, разделенное на 10 для приведения к требуемым единицам измерения, и текущая температура {23MAA10CT001__XQ01}. Итоговый результат умножается на коэффициент 1000 для перевода значения в единицы измерения Дж/кгК.
22 | 23MAA10TU005_ENTHALPYT_HP | Теоретическая энтальпия пара ВД перед камерой смешения | Дж/кг | 23MAA10TU005_TEMPERATURET_HP; 23MAB10FP_P_IN | when((({23MAA10TU005_TEMPERATURET_HP} > 0) and ({23MAB10FP_P_IN} > 0)), (enthalpy_pt(({23MAB10FP_P_IN}/10), {23MAA10TU005_TEMPERATURET_HP})*1000.0), -1) | Данный сигнал определяет теоретическую энтальпию пара высокого давления (ВД) перед камерой смешения, что необходимо для анализа энергетического состояния рабочего тела и расчета эффективности проточной части. Расчет выполняется с помощью условного оператора when, который проверяет, что значения теоретической температуры пара (23MAA10TU005_TEMPERATURET_HP) и давления пара перед камерой смешения (23MAB10FP_P_IN) больше нуля. Если одно из условий не выполняется, сигналу присваивается значение -1, что служит индикатором недостоверности входных данных. При соблюдении условий используется термодинамическая функция enthalpy_pt, которая вычисляет энтальпию перегретого пара на основании его давления и температуры. Для обеспечения корректности вычислений значение давления делится на 10, а итоговый результат умножается на коэффициент 1000.0 для приведения значения к единицам измерения Дж/кг.
23 | 23MAA10TU005_TEMPERATURET_HP | Теоретическая температура пара ВД перед камерой смешения | С | 23MAB10FP_P_IN; 23MAA10FU002_ENTROPY | when((({23MAB10FP_P_IN} > 0) and ({23MAA10FU002_ENTROPY} > 0)), (temperature_ps(({23MAB10FP_P_IN}/10), {23MAA10FU002_ENTROPY}/1000)), -1) | Данный сигнал определяет теоретическую температуру пара высокого давления (ВД) перед камерой смешения, что необходимо для анализа термодинамического состояния рабочего тела в данной точке системы. Расчет выполняется с помощью условного оператора when, который проверяет, что значения давления пара перед камерой смешения (23MAB10FP_P_IN) и энтропии пара в межкорпусном пространстве (23MAA10FU002_ENTROPY) больше нуля. Если одно из условий не выполняется, сигналу присваивается значение -1, что служит индикатором недостоверности входных данных. При соблюдении условий используется термодинамическая функция temperature_ps, которая вычисляет температуру перегретого пара на основании его давления и удельной энтропии. Для обеспечения корректности вычислений значение давления делится на 10, а значение энтропии на 1000, что приводит аргументы функции к требуемым единицам измерения.
24 | 23MAA10_MAC10_POWER_SEGMENTS | Электрическая мощность, вырабатываемая в ЦВД и группой ступеней ЦНД до отобора на ПСГ1 | МВт | 23MAAFF001_FLOWRATE; 23MAA10FU_ENTHALPY_IN; 23MAA10FU005_ENTHALPY_HP; 23MAB10FF_FLOWRATE; 23MAA10FU005_ENTHALPY; 23NDD20FU001_ENTHALPY; 23NDD20AC001_STEAM_FLOWRATE; 23NDD10FU001_ENTHALPY | WHEN(((((((((P23MAAFF001_FLOWRATE <= -0.5) ¦¦ (P23MAA10FU_ENTHALPY_IN <= -0.5)) ¦¦ (P23MAA10FU005_ENTHALPY_HP <= -0.5)) ¦¦ (P23MAB10FF_FLOWRATE <= -0.5)) ¦¦ (P23MAA10FU005_ENTHALPY <= -0.5)) ¦¦ (P23NDD20FU001_ENTHALPY <= -0.5)) ¦¦ (P23NDD20AC001_STEAM_FLOWRATE <= -0.5)) ¦¦ (P23NDD10FU001_ENTHALPY <= -0.5)), -1, ((P23MAAFF001_FLOWRATE*1000/3600*(P23MAA10FU_ENTHALPY_IN-P23MAA10FU005_ENTHALPY_HP))+((P23MAB10FF_FLOWRATE+P23MAAFF001_FLOWRATE)*(P23MAA10FU005_ENTHALPY-P23NDD20FU001_ENTHALPY)*1000/3600)+(((P23MAB10FF_FLOWRATE+P23MAAFF001_FLOWRATE)-P23NDD20AC001_STEAM_FLOWRATE)*1000/3600*(P23NDD20FU001_ENTHALPY-P23NDD10FU001_ENTHALPY)))/1000000) | Данный сигнал определяет суммарную электрическую мощность, вырабатываемую в цилиндре высокого давления (ЦВД) и группе ступеней цилиндра низкого давления (ЦНД) на участке от входа в турбину до точки отбора пара на подогреватель сетевой воды ПСГ1. Физический смысл сигнала заключается в определении энергетического потенциала пара, который преобразуется в механическую работу на указанном сегменте турбины. Алгоритм расчета реализован с помощью функции WHEN и состоит из двух основных этапов: проверки достоверности входных данных и непосредственного вычисления мощности по методу теплового баланса. На первом этапе выполняется проверка всех используемых синтетических сигналов на предмет их корректности. С помощью логического оператора «ИЛИ» (¦¦) анализируются значения расхода пара в голову ЦВД (P23MAAFF001_FLOWRATE), расхода пара в контуре НД (P23MAB10FF_FLOWRATE) и расхода пара в ПСГ2 (P23NDD20AC001_STEAM_FLOWRATE), а также энтальпии пара в пяти точках: перед ЧВД (P23MAA10FU_ENTHALPY_IN), в контуре ВД перед камерой смешения (P23MAA10FU005_ENTHALPY_HP), в камере смешения (P23MAA10FU005_ENTHALPY), в отборе ПСГ2 (P23NDD20FU001_ENTHALPY) и перед ПСГ1 (P23NDD10FU001_ENTHALPY). Если хотя бы один из этих сигналов имеет значение меньше или равное -0.5, что в системе служит индикатором ошибки или недостоверности данных, итоговый результат расчета принимается равным -1. Если все входные данные достоверны, расчет мощности производится путем суммирования энергии, вырабатываемой на трех последовательных участках турбины. Математически мощность на каждом участке определяется как произведение массового расхода пара на разность энтальпий (падение энтальпии) на этом участке. Все значения расхода, заданные в т/ч, переводятся в кг/с путем умножения на 1000 и деления на 3600. Первый сегмент расчета соответствует работе ЦВД. Мощность здесь вычисляется как произведение расхода пара в голову ЦВД (P23MAAFF001_FLOWRATE), переведенного в кг/с, на разность между энтальпией пара перед ЧВД (P23MAA10FU_ENTHALPY_IN) и энтальпией пара в контуре ВД перед камерой смешения (P23MAA10FU005_ENTHALPY_HP). Второй сегмент охватывает участок от камеры смешения до отбора на ПСГ2. На этом этапе в расчет принимается суммарный поток пара, состоящий из расходов контуров ВД (P23MAAFF001_FLOWRATE) и НД (P23MAB10FF_FLOWRATE). Полученная сумма, переведенная в кг/с, умножается на разность между энтальпией пара в камере смешения (P23MAA10FU005_ENTHALPY) и энтальпией пара в отборе ПСГ2 (P23NDD20FU001_ENTHALPY). Третий сегмент соответствует участку между отборами ПСГ2 и ПСГ1. Здесь используется остаточный расход пара, который равен сумме расходов контуров ВД и НД за вычетом расхода пара, ушедшего в подогреватель ПСГ2 (P23NDD20AC001_STEAM_FLOWRATE). Этот поток, переведенный в кг/с, умножается на разность между энтальпией пара в отборе ПСГ2 (P23NDD20FU001_ENTHALPY) и энтальпией пара перед ПСГ1 (P23NDD10FU001_ENTHALPY). Итоговое значение сигнала формируется путем сложения мощностей всех трех сегментов. Поскольку результат суммирования получается в Ваттах (Дж/с), итоговая величина делится на 1 000 000 для перевода значения в Мегаватты (МВт).
25 | 23MAA11AA001_PRESSURE_DROP | Гидравлическое сопротивление регулирующего клапана 23MAA11AA001 при степени его открытия больше 90% | МПа | 23LBA10CP001§§XQ01; 23MAA01CP001§§XQ01; 23MAA10CP001§§XQ01; 23MAA10CP002§§XQ01; 23MAAFF001_FLOWRATE; 23MAA11CG001§§XQ02 | WHEN(((((P23MAAFF001_FLOWRATE > 0) && (P23MAA11CG001__XQ02 > 90)) && (P23MAA01CP001__XQ01 >= 0)) && (P23MAA01CP001__XQ01 <= 0.013)), WHEN(((P23LBA10CP001__XQ01-P23MAA01CP001__XQ01)-(AVG(P23MAA10CP001__XQ01,P23MAA10CP002__XQ01)) < 0), 0, (P23LBA10CP001__XQ01-P23MAA01CP001__XQ01)-(AVG(P23MAA10CP001__XQ01,P23MAA10CP002__XQ01))), 0) | Данный сигнал предназначен для определения гидравлического сопротивления регулирующего клапана 23MAA11AA001. Физический смысл величины заключается в оценке потерь давления в узле регулирования при условии, что клапан открыт более чем на 90%, что позволяет контролировать пропускную способность оборудования в режиме, близком к максимально открытому. Алгоритм расчета реализован с помощью двух уровней условий. На первом этапе проверяется совокупность четырех условий, необходимых для корректности расчета. С помощью логического оператора «И» (&&) проверяется, что одновременно выполняются следующие требования: суммарный массовый расход пара в голову ЦВД (синтетический сигнал P23MAA001_FLOWRATE) больше нуля, фактическое положение регулирующего клапана (P23MAA11CG001__XQ02) превышает 90%, а значение перепада давления на входе в ЦВД (P23MAA01CP001__XQ01) находится в диапазоне от 0 до 0,013 МПа включительно. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, расчет не производится и сигналу присваивается значение 0. Если все вышеуказанные условия соблюдены, выполняется основной расчет гидравлического сопротивления. Сначала с помощью функции AVG вычисляется среднее арифметическое значение давления пара в первой и второй регулирующих ступенях на основании данных датчиков P23MAA10CP001__XQ01 и P23MAA10CP002__XQ01. Затем из давления основного пара (P23LBA10CP001__XQ01) вычитается значение перепада давления на входе в ЦВД (P23MAA01CP001__XQ01). Из полученного результата вычитается ранее рассчитанное среднее давление в регулирующих ступенях. На финальном этапе применяется функция WHEN для исключения появления отрицательных значений, которые могут возникнуть вследствие погрешности измерительных приборов. Если итоговый результат вычисления оказывается меньше нуля, сигналу присваивается значение 0; в противном случае записывается вычисленное значение гидравлического сопротивления в МПа.
26 | 23MAA12AA001_PRESSURE_DROP | Гидравлическое сопротивление регулирующего клапана 23MAA12AA001 при степени его открытия больше 90% | МПа | 23LBA10CP002§§XQ01; 23MAA02CP001§§XQ01; 23MAA10CP001§§XQ01; 23MAA10CP002§§XQ01; 23MAAFF001_FLOWRATE; 23MAA12CG001§§XQ02 | WHEN(((((P23MAAFF001_FLOWRATE > 0) && (P23MAA12CG001__XQ02 > 90)) && (P23MAA02CP001__XQ01 >= 0)) && (P23MAA02CP001__XQ01 <= 0.013)), WHEN(((P23LBA10CP002__XQ01-P23MAA02CP001__XQ01)-(AVG(P23MAA10CP001__XQ01,P23MAA10CP002__XQ01)) < 0), 0, (P23LBA10CP002__XQ01-P23MAA02CP001__XQ01)-(AVG(P23MAA10CP001__XQ01,P23MAA10CP002__XQ01))), 0) | Данный сигнал предназначен для определения гидравлического сопротивления (перепада давления) на регулирующем клапане 23MAA12AA001 в режиме его значительного открытия (более 90%). Физический смысл сигнала заключается в оценке потерь давления пара при прохождении через регулирующую арматуру, что позволяет контролировать состояние проходного сечения клапана и оценивать его влияние на гидравлику парового тракта. Алгоритм расчета начинается с проверки условий применимости формулы с помощью функции WHEN. Расчет производится только при одновременном выполнении следующих условий: положительное значение суммарного расхода пара в голову ЦВД (синтетический сигнал P23MAAFF001_FLOWRATE), степень открытия регулирующего клапана (P23MAA12CG001__XQ02) свыше 90%, а также нахождение значения перепада давления на стопорном клапане (P23MAA02CP001__XQ01) в диапазоне от 0 до 0,013 МПа. Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, итоговое значение сигнала принимается равным 0. В случае выполнения всех условий выполняется основной расчет перепада давления. Сначала определяется давление пара непосредственно перед регулирующим клапаном путем вычитания перепада давления на стопорном клапане (P23MAA02CP001__XQ01) из давления основного перегретого пара (P23LBA10CP002__XQ01). Затем с помощью функции AVG вычисляется среднее арифметическое значение давления в первой и второй регулирующих ступенях (сигналы P23MAA10CP001__XQ01 и P23MAA10CP002__XQ01), что позволяет получить усредненный показатель давления за регулирующим узлом. Итоговое значение гидравлического сопротивления определяется как разность между полученным давлением перед регулирующим клапаном и средним давлением в регулирующих ступенях. Для исключения появления отрицательных значений, которые могут возникнуть вследствие погрешности измерительных приборов, используется дополнительная проверка: если полученная разность меньше нуля, сигналу присваивается значение 0, в противном случае записывается фактический результат вычисления.
27 | 23MAAFF001_DESIGNE_FLOWRATE | Расчетный расход пара через ЦВД до камеры смешения | т/ч | 23MAA10FP_P_IN; 23MAB10FP_P_IN; 23MAA10_DESIGNE_FLOWRATE_CONST; 23MAA10CT001§§XQ01; 23MAAFF001_FLOWRATE; 23MAA10_DESIGNE_P_IN_CONST; 23MAA10_DESIGNE_T_IN_CONST; 23MAA10_DESIGNE_P_OUT_CONST; 21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE | WHEN((P23MAAFF001_FLOWRATE > 300), (POW((P23MAA10_DESIGNE_T_IN_CONST+273.15)/(P23MAA10CT001__XQ01+273.15), 0.5))*(POW((POW(P23MAA10FP_P_IN,2)-POW(P23MAB10FP_P_IN,2))/(POW(P23MAA10_DESIGNE_P_IN_CONST*0.980665+P21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE, 2) - POW(P23MAA10_DESIGNE_P_OUT_CONST*0.980665, 2)), 0.5))*P23MAA10_DESIGNE_FLOWRATE_CONST, -1) | Данный сигнал определяет расчетный массовый расход пара через цилиндр высокого давления (ЦВД) до камеры смешения. Физический смысл сигнала заключается в определении теоретического расхода пара, который должен проходить через ЦВД при текущих термодинамических параметрах (давлении и температуре), относительно номинальных (расчетных) значений. Это позволяет оценить отклонение фактического режима работы турбины от проектного. Алгоритм расчета реализован с помощью условного оператора WHEN и состоит из следующих этапов: 1. Проверка условий применимости. В первую очередь анализируется значение синтетического сигнала P23MAAFF001_FLOWRATE, представляющего фактический расход пара в голову ЦВД. Расчет производится только в том случае, если фактический расход превышает 300 т/ч. Если это условие не выполняется, сигнал принимает значение -1, что указывает на недостоверность данных или нахождение оборудования в режиме, когда данный расчет не актуален. 2. Вычисление температурного корректирующего коэффициента. Рассчитывается отношение расчетной температуры пара перед соплами первой ступени ЧВД (константа P23MAA10_DESIGNE_T_IN_CONST) к фактической температуре пара в этой же точке (сигнал P23MAA10CT001__XQ01). Перед делением оба значения переводятся из градусов Цельсия в Кельвины путем прибавления константы 273.15. Результат этого отношения возводится в степень 0.5 (извлекается квадратный корень) с помощью функции POW. Этот коэффициент учитывает влияние изменения плотности пара при отклонении температуры от расчетной. 3. Вычисление коэффициента по давлению. Данный коэффициент представляет собой отношение фактического перепада давления в ЦВД к расчетному, возведенное в степень 0.5. - В числителе вычисляется разность квадратов фактического давления полного торможения перед ЧВД (синтетический сигнал P23MAA10FP_P_IN) и давления пара перед камерой смешения (синтетический сигнал P23MAB10FP_P_IN). - В знаменателе вычисляется разность квадратов расчетных давлений. При этом расчетное давление перед соплами (константа P23MAA10_DESIGNE_P_IN_CONST) и номинальное давление в камере смешения (константа P23MAA10_DESIGNE_P_OUT_CONST) переводятся из кгс/см² в бары путем умножения на коэффициент 0.980665. К расчетному давлению на входе дополнительно прибавляется текущее барометрическое атмосферное давление (синтетический сигнал P21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE) для получения абсолютного значения. - Итоговое отношение разности квадратов фактических давлений к разности квадратов расчетных давлений возводится в степень 0.5. 4. Определение итогового значения. Полученный расчетный расход формируется путем перемножения трех величин: температурного корректирующего коэффициента, коэффициента по давлению и константы расчетного расхода пара ВД групп ступеней ЧВД (P23MAA10_DESIGNE_FLOWRATE_CONST). Таким образом, итоговый сигнал представляет собой номинальный расход пара, скорректированный на текущие отклонения температуры и давления пара в проточной части ЦВД.
28 | 23MAAFF001_FLOWRATE | Расход пара в голову ЦВД паровой турбины | т/ч | 21LBA10CF901§§XQ01; 22LBA10CF901§§XQ01 | WHEN((((WHEN((P21LBA10CF901__XQ01 > 0), P21LBA10CF901__XQ01, 0))+(WHEN((P22LBA10CF901__XQ01 > 0), P22LBA10CF901__XQ01, 0)) >= 130) && ((WHEN((P21LBA10CF901__XQ01 > 0), P21LBA10CF901__XQ01, 0))+(WHEN((P22LBA10CF901__XQ01 > 0), P22LBA10CF901__XQ01, 0)) <= 525)), ((WHEN((P21LBA10CF901__XQ01 > 0), P21LBA10CF901__XQ01, 0))+(WHEN((P22LBA10CF901__XQ01 > 0), P22LBA10CF901__XQ01, 0))), -1) | Данный сигнал определяет суммарный массовый расход пара, поступающего в голову цилиндра высокого давления (ЦВД) паровой турбины. Расчет основывается на данных от двух измерительных приборов: расхода пара за регулирующим клапаном КУ-21 (P21LBA10CF901__XQ01) и за регулирующим клапаном КУ-22 (P22LBA10CF901__XQ01). Алгоритм расчета реализован следующим образом. На первом этапе выполняется предварительная фильтрация входных данных с помощью функции WHEN: для каждого из двух сигналов расхода проверяется условие положительного значения. Если значение сигнала больше нуля, оно принимается в расчет, в противном случае (при отрицательных значениях, которые могут возникнуть вследствие погрешности датчиков или их некорректной калибровки) сигналу присваивается значение 0. На втором этапе вычисляется общая сумма отфильтрованных расходов пара через оба клапана. Полученная величина представляет собой общий поток пара, поступающий в ЦВД. Затем производится проверка полученной суммы на соответствие допустимому технологическому диапазону. С помощью логического оператора «И» (&&) проверяется, что суммарный расход одновременно не меньше 130 т/ч и не больше 525 т/ч. Данный шаг служит для отсечения недостоверных данных, выходящих за рамки физически возможных или расчетных параметров работы оборудования в текущем режиме. В завершение, если условие нахождения суммы в диапазоне от 130 до 525 т/ч выполняется, итоговым значением сигнала 23MAAFF001_FLOWRATE становится вычисленная сумма расходов. Если же сумма выходит за пределы этого интервала, сигналу присваивается значение -1, что используется в системе как индикатор недостоверности или некорректности данных.
29 | 23MAAFU002_ENTHALPY | Энтальпия пара в межкорпусном пространстве ЦВД турбины | Дж/кг | 23MAA10FP002_PRESSURE; 23MAA10CT002§§XQ01 | when((({23MAA10FP002_PRESSURE} > 0) and ({23MAA10CT002__XQ01} > 0)), (enthalpy_pt(({23MAA10FP002_PRESSURE}/10), {23MAA10CT002__XQ01})*1000.0), -1) | Данный сигнал предназначен для определения энтальпии пара в межкорпусном пространстве цилиндра высокого давления (ЦВД) турбины, что позволяет оценить общее теплосодержание пара в данной точке. Расчет реализован с помощью условного оператора when, который проверяет, что давление в межкорпусном пространстве (23MAA10FP002_PRESSURE) и температура в этой области (23MAA10CT002__XQ01) имеют положительные значения; в противном случае возвращается значение -1. При соблюдении условий используется термодинамическая функция enthalpy_pt, вычисляющая энтальпию перегретого пара по заданным давлению и температуре. В расчете значение давления делится на 10 для приведения к необходимым единицам измерения, а итоговый результат умножается на константу 1000.0 для перевода величины в Джоули на килограмм (Дж/кг).
30 | 23MAB10FF_FLOWRATE | Расход пара в контуре НД | т/ч | 21LBA50CF901§§XQ01; 22LBA50CF901§§XQ01 | WHEN((((WHEN((P21LBA50CF901__XQ01 > 0), P21LBA50CF901__XQ01, 0))+(WHEN((P22LBA50CF901__XQ01 > 0), P22LBA50CF901__XQ01, 0)) >= 40) && ((WHEN((P21LBA50CF901__XQ01 > 0), P21LBA50CF901__XQ01, 0))+(WHEN((P22LBA50CF901__XQ01 > 0), P22LBA50CF901__XQ01, 0)) <= 150)), ((WHEN((P21LBA50CF901__XQ01 > 0), P21LBA50CF901__XQ01, 0))+(WHEN((P22LBA50CF901__XQ01 > 0), P22LBA50CF901__XQ01, 0))), -1) | Данный сигнал предназначен для определения суммарного расхода пара в контуре низкого давления (НД). Расчет базируется на данных от двух измерительных приборов: P21LBA50CF901__XQ01 (расход пара за КУ-21) и P22LBA50CF901__XQ01 (расход пара за КУ-22). Алгоритм расчета реализован в несколько этапов. На первом этапе выполняется предварительная фильтрация каждого из входных сигналов с помощью функции WHEN. Для датчиков P21LBA50CF901__XQ01 и P22LBA50CF901__XQ01 проверяется условие: если текущее значение сигнала больше нуля, оно используется в расчете, в противном случае приписывается значение 0. Данная операция позволяет исключить влияние отрицательных значений, которые могут возникнуть из-за инструментальной погрешности или дрейфа нуля датчиков. На втором этапе вычисляется арифметическая сумма двух полученных отфильтрованных значений. Эта сумма представляет собой общий массовый расход пара, проходящего через контур НД. На третьем этапе полученная сумма проходит проверку на соответствие допустимому технологическому диапазону. С помощью логического оператора «И» (&&) проверяется одновременное выполнение двух условий: суммарный расход должен быть больше или равен 40 т/ч и одновременно меньше или равен 150 т/ч. На заключительном этапе функция WHEN определяет итоговое значение сигнала в зависимости от результата проверки диапазона. Если суммарный расход находится в пределах от 40 до 150 т/ч, результатом расчета является само значение этой суммы. Если же сумма выходит за границы указанного интервала, сигналу присваивается значение -1, что используется для индикации некорректности данных или нахождения системы в режиме, не предусмотренном данным алгоритмом расчета.
31 | 23MAB10FP_P_IN | Давление пара НД перед камерой смешения турбины | бар | 23LBA60CP001§§XQ01; 23MAB01CP001§§XQ01; 23LBA60CP002§§XQ01; 23MAB02CP001§§XQ01; 21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE | AVG((P23LBA60CP002__XQ01-(WHEN((P23MAB02CP001__XQ01 > 0), P23MAB02CP001__XQ01, 0))/1000),(P23LBA60CP001__XQ01-(WHEN((P23MAB01CP001__XQ01 > 0), P23MAB01CP001__XQ01, 0))/1000))*10+P21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE | Данный сигнал определяет абсолютное давление пара низкого давления (НД) перед камерой смешения турбины. Этот параметр необходим для дальнейшего расчета термодинамических характеристик пара, таких как энтальпия и энтропия, в данной точке системы. Расчет производится на основе данных двух независимых измерительных каналов. Алгоритм вычисления для каждого канала включает следующие этапы: Во-первых, обрабатываются значения дифференциального давления (dP СТК СК НД), представленные сигналами P23MAB01CP001__XQ01 и P23MAB02CP001__XQ01. С помощью функции WHEN выполняется проверка: если значение дифференциального давления положительно, оно используется в расчете, в противном случае принимается равным нулю. Это исключает влияние отрицательных значений, которые могут возникнуть вследствие погрешности датчиков или в переходных режимах. Полученное значение делится на 1000 для приведения его к единицам измерения в барах. Во-вторых, из основных значений давления пара НД (сигналы P23LBA60CP001__XQ01 и P23LBA60CP002__XQ01) вычитается соответствующее масштабированное дифференциальное давление. Таким образом, для каждого из двух каналов вычисляется разность между измеренным давлением и потерей давления. В-третьих, с помощью функции AVG вычисляется среднее арифметическое между результатами, полученными по двум каналам. Полученное среднее значение умножается на коэффициент 10, что обеспечивает приведение итогового результата к требуемому масштабу единиц измерения. В завершение, к полученному значению относительного давления прибавляется значение синтетического сигнала P21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE, который представляет собой текущее барометрическое атмосферное давление в барах. Данная операция позволяет перевести измеряемое избыточное давление в абсолютное давление, что является необходимым условием для корректного выполнения последующих термодинамических расчетов.
32 | 23MAB10FT_DELTA_T | Разница температур в подводе пара от котлов-утилизаторов в контуре НД | С | 21LBA50CT001§§XQ01; 22LBA50CT001§§XQ01; 21LBA50CF901§§XQ01; 22LBA50CF901§§XQ01 | WHEN(((((P21LBA50CF901__XQ01 > 40) && (P22LBA50CF901__XQ01 > 40)) && (P21LBA50CT001__XQ01 < 250)) && (P22LBA50CT001__XQ01 < 250)), ABS(P21LBA50CT001__XQ01-P22LBA50CT001__XQ01), 0) | Данный сигнал предназначен для определения разности температур пара, поступающего от двух котлов-утилизаторов (КУ-21 и КУ-22) в контур низкого давления. Этот показатель позволяет контролировать степень однородности параметров пара от разных источников перед их дальнейшим использованием. Расчет реализован с помощью функции WHEN, которая возвращает одно из двух значений в зависимости от выполнения логического условия. Алгоритм расчета состоит из следующих этапов: 1. Проверка условий применимости расчета. Для того чтобы расчет разности температур был физически обоснован, должны одновременно выполняться четыре условия: — Расход пара за КУ-21 (сигнал P21LBA50CF901__XQ01) должен быть больше 40. — Расход пара за КУ-22 (сигнал P22LBA50CF901__XQ01) должен быть больше 40. Эти два условия гарантируют, что оба котла-утилизатора находятся в работе и фактически подают пар в систему. — Температура пара за КУ-21 (сигнал P21LBA50CT001__XQ01) должна быть меньше 250 °C. — Температура пара за КУ-22 (сигнал P22LBA50CT001__XQ01) должна быть меньше 250 °C. Данные ограничения по температуре используются для фильтрации некорректных данных и исключения расчетов при выходе параметров за технологические пределы или при возникновении сбоев в работе датчиков. 2. Вычисление значения при выполнении условий. Если все перечисленные выше условия истинны, выполняется вычисление разности температур. Используется функция ABS, которая вычисляет абсолютное значение (модуль) разности между температурой пара за КУ-21 (P21LBA50CT001__XQ01) и температурой пара за КУ-22 (P22LBA50CT001__XQ01). Применение модуля необходимо для того, чтобы результат всегда был неотрицательным, независимо от того, какой из котлов имеет более высокую температуру. 3. Определение значения при невыполнении условий. Если хотя бы одно из условий (по расходам или температурам) не выполняется, функция WHEN возвращает значение 0.
33 | 23MAB10FT_T_IN | Температура пара НД перед камерой смешения | С | 23MAB01CT001§§XQ01; 23MAB02CT001§§XQ01 | WHEN((ABS(P23MAB01CT001__XQ01-P23MAB02CT001__XQ01) < 35), AVG(P23MAB01CT001__XQ01,P23MAB02CT001__XQ01), -1) | Сигнал определяет среднюю температуру пара низкого давления перед камерой смешения турбины. Расчет выполняется на основе показаний двух датчиков температуры: P23MAB01CT001__XQ01 и P23MAB02CT001__XQ01. Алгоритм начинается с вычисления абсолютной разности значений этих датчиков для проверки их согласованности. Если разность между показаниями составляет менее 35 °C, вычисляется среднее арифметическое значений обоих датчиков. В случае, если отклонение между датчиками превышает этот порог, расчет возвращает значение -1, что указывает на недостоверность данных.
34 | 23MAB10FU_ENTHALPY_IN | Энтальпия пара НД перед камерой смешения турбины | Дж/кг | 23MAB10FP_P_IN; 23MAB10FT_T_IN | when((({23MAB10FP_P_IN} > 0) and ({23MAB10FT_T_IN} > 0)), (enthalpy_pt(({23MAB10FP_P_IN}/10), {23MAB10FT_T_IN})*1000.0), -1) | Сигнал определяет энтальпию пара низкого давления перед камерой смешения турбины, что характеризует общую теплосодержанность пара в данной точке. Расчет производится с использованием термодинамической функции enthalpy_pt, которая вычисляет энтальпию перегретого пара на основании его давления {23MAB10FP_P_IN} и температуры {23MAB10FT_T_IN}. Алгоритм начинается с проверки достоверности данных: если давление или температура имеют значения меньше или равные нулю, расчет прекращается и возвращается значение -1. При соблюдении условий давление делится на 10 для приведения к требуемому масштабу, после чего вычисляется значение энтальпии. Итоговый результат умножается на коэффициент 1000.0 для перевода величины в Джоули на килограмм (Дж/кг).
35 | 23MAB10FU_ENTROPY_IN | Энтропия пара НД перед камерой смешения | Дж/кгК | 23MAB10FP_P_IN; 23MAB10FT_T_IN | when((({23MAB10FP_P_IN} > 0) and ({23MAB10FT_T_IN} > 0)), (entropy_pt(({23MAB10FP_P_IN}/10), {23MAB10FT_T_IN})*1000), -1) | Сигнал определяет энтропию пара низкого давления перед камерой смешения, что позволяет оценить термодинамическое состояние рабочего тела в данной точке системы. Алгоритм расчета начинается с проверки условий: значения давления {23MAB10FP_P_IN} и температуры {23MAB10FT_T_IN} должны быть положительными. При соблюдении этих условий используется термодинамическая функция entropy_pt, которая вычисляет энтропию перегретого пара на основании давления (масштабированного коэффициентом 0,1) и температуры. Итоговое значение умножается на 1000 для перевода результата в требуемые единицы измерения Дж/кгК. Если одно из входных значений меньше или равно нулю, расчет возвращает -1, что свидетельствует о недостоверности данных.
36 | 23MAC10FU_ENTHALPY_OUT | Энтальпия пара за последней ступенью ЦНД | Дж/кг | 23MAC10FU_POWER; 23MAG11_MAG12_STEAM_FLOWRATE; 23NDD10FU001_ENTHALPY; 23MAC10FU_POWER_BALANCE; 23MAC10FU_POWERT; 23MAC10FU_POWER_BALANCE_MIN_EFF_CONST | WHEN((((P23MAG11_MAG12_STEAM_FLOWRATE <= -0.5) ¦¦ (P23NDD10FU001_ENTHALPY <= -0.5)) ¦¦ (P23MAC10FU_POWER <= -999)), -1, WHEN((P23NDD10FU001_ENTHALPY-(WHEN((P23MAC10FU_POWER_BALANCE > 0.5), P23MAC10FU_POWER, P23MAC10FU_POWERT*P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MIN_EFF_CONST))*1000000/(P23MAG11_MAG12_STEAM_FLOWRATE*1000/3600) < 0), -1, P23NDD10FU001_ENTHALPY-(WHEN((P23MAC10FU_POWER_BALANCE > 0.5), P23MAC10FU_POWER, P23MAC10FU_POWERT*P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MIN_EFF_CONST))*1000000/(P23MAG11_MAG12_STEAM_FLOWRATE*1000/3600))) | --- Данный сигнал определяет удельную энтальпию пара на выходе из последней ступени цилиндра низкого давления (ЦНД) паровой турбины. Физический смысл параметра заключается в определении энергетического состояния рабочего тела перед его поступлением в конденсатор, что необходимо для последующего анализа эффективности турбины и расчета влажности пара. Алгоритм расчета реализован с помощью вложенных функций WHEN и базируется на принципе теплового баланса: энтальпия на выходе из участка турбины равна энтальпии на входе за вычетом удельной работы, совершенной паром. На первом этапе выполняется проверка достоверности входных данных. С помощью логического оператора «ИЛИ» (¦¦) анализируются три сигнала: суммарный массовый расход пара в конденсатор (P23MAG11_MAG12_STEAM_FLOWRATE), энтальпия пара перед ПСГ1 (P23NDD10FU001_ENTHALPY), которая в данном расчете выступает в роли энтальпии на входе в рассматриваемый участок ЦНД, и электрическая мощность, вырабатываемая в ЦНД (P23MAC10FU_POWER). Если расход пара или энтальпия перед ПСГ1 имеют значения меньше или равные -0,5, либо если значение мощности меньше -999, расчет прекращается и сигналу присваивается значение -1. Если данные достоверны, алгоритм переходит к определению мощности, которая будет использована для расчета падения энтальпии. Выбор значения зависит от параметра проверки баланса мощности (P23MAC10FU_POWER_BALANCE): 1. Если баланс мощности соблюден (значение P23MAC10FU_POWER_BALANCE больше 0,5), в расчете используется фактическая электрическая мощность, вырабатываемая в ЦНД (P23MAC10FU_POWER). 2. Если баланс мощности нарушен, используется расчетное значение, представляющее собой произведение теоретической мощности ступеней ЦНД за поворотной диафрагмой (P23MAC10FU_POWERT) на константу минимального КПД проточной части ЦНД (23MAC10FU_POWER_BALANCE_MIN_EFF_CONST). На следующем этапе вычисляется итоговое значение энтальпии на выходе. Математически это реализуется как разность между энтальпией пара перед ПСГ1 (P23NDD10FU001_ENTHALPY) и удельной работой пара. Для вычисления удельной работы выбранная мощность (в МВт) умножается на 1 000 000 для перевода в Ватты (Дж/с) и делится на массовый расход пара в конденсатор, переведенный из т/ч в кг/с (путем умножения на 1000 и деления на 3600). Таким образом, расчет принимает вид: Энтальпия_вых = Энтальпия_вх - (Мощность * 1 000 000) / (Расход * 1000 / 3600). В завершение алгоритм выполняет проверку физической корректности полученного результата. Если вычисленное значение энтальпии оказывается меньше нуля, что невозможно с точки зрения физики, сигналу присваивается значение -1. В противном случае возвращается рассчитанное значение энтальпии в Джоулях на килограмм (Дж/кг).
37 | 23MAC10FU_POWERT | Теоретическая мощность группы ступеней ЦНД за поворотной диафрагмой | МВт | 23NAA12CP001§§XQ01; 23NAA11CP001§§XQ01; 23NAA11CT001§§XQ01; 23NAA12CT001§§XQ01; 21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE; 23MAG11_MAG12_STEAM_FLOWRATE; 23MAG11CP001§§XQ01 | when(({23MAG11_MAG12_STEAM_FLOWRATE} > 0), ((enthalpy_pt(((avg({23NAA12CP001__XQ01},{23NAA11CP001__XQ01})/100+{21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE})/10), (avg({23NAA11CT001__XQ01},{23NAA12CT001__XQ01})))*1000.0)-(enthalpy_ps(({23MAG11CP001__XQ01}/1000), (entropy_pt(((avg({23NAA12CP001__XQ01},{23NAA11CP001__XQ01})/100+{21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE})/10), (avg({23NAA11CT001__XQ01},{23NAA12CT001__XQ01})))*1000)/1000)*1000))*{23MAG11_MAG12_STEAM_FLOWRATE}*1000/3600/1000000, -1) | Данный сигнал определяет теоретическую мощность группы ступеней цилиндра низкого давления (ЦНД) паровой турбины за поворотной диафрагмой. Физический смысл расчета заключается в определении количества энергии, которую пар может совершить при изоэнтропическом расширении от параметров на входе в ЦНД до давления в конденсаторе. Алгоритм расчета реализован с помощью функции when и состоит из следующих этапов: На первом этапе проверяется условие достоверности данных: значение синтетического сигнала 23MAG11_MAG12_STEAM_FLOWRATE (суммарный массовый расход пара в конденсатор) должно быть больше нуля. Если расход пара равен нулю или имеет отрицательное значение, расчет считается невозможным, и сигналу присваивается значение -1. Если условие выполнено, выполняется основной расчет мощности, основанный на разности энтальпий пара. Во-первых, определяются термодинамические параметры пара на входе в ЦНД. Вычисляется среднее арифметическое значение давления по двум каналам измерений (23NAA12CP001__XQ01 и 23NAA11CP001__XQ01). Полученное избыточное давление приводится к абсолютному путем деления на 100 и суммирования с барометрическим атмосферным давлением (сигнал 21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE), после чего результат делится на 10 для приведения к единицам измерения, требуемым для термодинамических функций. Параллельно вычисляется среднее значение температуры пара по каналам 23NAA11CT001__XQ01 и 23NAA12CT001__XQ01. На основе этих данных с помощью функции enthalpy_pt вычисляется энтальпия перегретого пара на входе, которая затем умножается на 1000 для перевода в Дж/кг. Также с помощью функции entropy_pt вычисляется энтропия пара на входе. Во-вторых, определяется энтальпия пара на выходе из ЦНД при условии изоэнтропического процесса (когда энтропия на выходе равна энтропии на входе). Для этого используется функция enthalpy_ps, в которую передаются два аргумента: абсолютное давление в конденсаторе (сигнал 23MAG11CP001__XQ01, приведенное к барам путем деления на 1000) и ранее вычисленная энтропия пара на входе. Полученное значение энтальпии на выходе масштабируется коэффициентом 1000 для приведения к Дж/кг. В-третьих, вычисляется теоретическая мощность. Разность между энтальпией на входе и энтальпией на выходе представляет собой удельную работу расширения пара в Дж/кг. Эта величина умножается на массовый расход пара в конденсатор (23MAG11_MAG12_STEAM_FLOWRATE). Для приведения итогового результата к единицам измерения МВт применяются следующие коэффициенты: 1. Множитель 1000/3600 переводит массовый расход из тонн в час в килограммы в секунду. 2. Делитель 1000000 переводит полученную мощность из Ватт (Дж/с) в Мегаватты.
38 | 23MAC10FU_POWER_BALANCE | Параметр проверки баланса мощности паровой турбины. Если небаланс по измеряемой электрической мощности и балансовой превышает 10%, то возвращается значение 0, иначе 1. В случае невозможности расчета -1 |  | 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAC10FU_POWERT; 23MAA10_MAC10_POWER_SEGMENTS; 23MAC10FU_POWER_BALANCE_MECH_EFF_CONST; 23MAC10FU_POWER_BALANCE_GEN_EFF_CONST; 23MAC10FU_POWER_BALANCE_MIN_EFF_CONST; 23MAC10FU_POWER_BALANCE_MAX_EFF_CONST | WHEN(((P23MAA10_MAC10_POWER_SEGMENTS > -0.5) && (((((P23MAA10_MAC10_POWER_SEGMENTS+P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MIN_EFF_CONST*P23MAC10FU_POWERT)-(P23BAA10CE901__XQ01/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MECH_EFF_CONST/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_GEN_EFF_CONST))/(P23BAA10CE901__XQ01/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MECH_EFF_CONST/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_GEN_EFF_CONST) >= -0.05) && (((P23MAA10_MAC10_POWER_SEGMENTS+P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MIN_EFF_CONST*P23MAC10FU_POWERT)-(P23BAA10CE901__XQ01/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MECH_EFF_CONST/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_GEN_EFF_CONST))/(P23BAA10CE901__XQ01/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MECH_EFF_CONST/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_GEN_EFF_CONST) <= 0.05)) ¦¦ ((((P23MAA10_MAC10_POWER_SEGMENTS+P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MAX_EFF_CONST*P23MAC10FU_POWERT)-(P23BAA10CE901__XQ01/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MECH_EFF_CONST/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_GEN_EFF_CONST))/(P23BAA10CE901__XQ01/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MECH_EFF_CONST/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_GEN_EFF_CONST) >= -0.05) && (((P23MAA10_MAC10_POWER_SEGMENTS+P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MAX_EFF_CONST*P23MAC10FU_POWERT)-(P23BAA10CE901__XQ01/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MECH_EFF_CONST/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_GEN_EFF_CONST))/(P23BAA10CE901__XQ01/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MECH_EFF_CONST/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_GEN_EFF_CONST) <= 0.05)))), 1, WHEN((((P23MAA10_MAC10_POWER_SEGMENTS > -0.5) && ((((P23MAA10_MAC10_POWER_SEGMENTS+P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MIN_EFF_CONST*P23MAC10FU_POWERT)-(P23BAA10CE901__XQ01/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MECH_EFF_CONST/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_GEN_EFF_CONST))/(P23BAA10CE901__XQ01/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MECH_EFF_CONST/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_GEN_EFF_CONST) < -0.05) ¦¦ (((P23MAA10_MAC10_POWER_SEGMENTS+P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MIN_EFF_CONST*P23MAC10FU_POWERT)-(P23BAA10CE901__XQ01/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MECH_EFF_CONST/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_GEN_EFF_CONST))/(P23BAA10CE901__XQ01/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MECH_EFF_CONST/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_GEN_EFF_CONST) > 0.05))) && ((((P23MAA10_MAC10_POWER_SEGMENTS+P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MAX_EFF_CONST*P23MAC10FU_POWERT)-(P23BAA10CE901__XQ01/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MECH_EFF_CONST/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_GEN_EFF_CONST))/(P23BAA10CE901__XQ01/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MECH_EFF_CONST/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_GEN_EFF_CONST) < -0.05) ¦¦ (((P23MAA10_MAC10_POWER_SEGMENTS+P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MAX_EFF_CONST*P23MAC10FU_POWERT)-(P23BAA10CE901__XQ01/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MECH_EFF_CONST/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_GEN_EFF_CONST))/(P23BAA10CE901__XQ01/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_MECH_EFF_CONST/P23MAC10FU_POWER_BALANCE_GEN_EFF_CONST) > 0.05))), 0, WHEN((P23MAA10_MAC10_POWER_SEGMENTS <= -0.5), -1, 0))) | Данный сигнал предназначен для проверки баланса мощности паровой турбины путем сравнения фактической электрической мощности, измеренной на генераторе, с расчетной мощностью, полученной на основе теплового баланса по сегментам турбины. Физический смысл расчета заключается в определении степени соответствия между измеряемыми параметрами и теоретическими значениями с учетом КПД оборудования. Алгоритм расчета реализован с помощью вложенных функций WHEN и состоит из следующих этапов: На первом этапе выполняется проверка достоверности основных входных данных. Если значение синтетического сигнала P23MAA10_MAC10_POWER_SEGMENTS (электрическая мощность, вырабатываемая в ЦВД и группе ступеней ЦНД до отбора на ПСГ1) меньше или равно -0,5, расчет признается невозможным, и сигналу присваивается значение -1. Если данные достоверны, алгоритм переходит к сравнению двух видов мощности: фактической (измеренной) и балансовой (расчетной). Во-первых, вычисляется фактическая мощность на валу турбины. Для этого значение измеренной электрической мощности ПТ23 (сигнал P23BAA10CE901__XQ01) последовательно делится на константу механического КПД (23MAC10FU_POWER_BALANCE_MECH_EFF_CONST) и константу КПД электрогенератора (23MAC10FU_POWER_BALANCE_GEN_EFF_CONST). Данная операция позволяет пересчитать электрическую мощность, снятую с генератора, в эквивалентную механическую мощность на валу турбины, исключив потери в генераторе и механические потери. Во-вторых, рассчитывается балансовая мощность. Поскольку КПД проточной части ЦНД может варьироваться, расчет производится для двух крайних случаев: с использованием минимального КПД (константа 23MAC10FU_POWER_BALANCE_MIN_EFF_CONST) и максимального КПД (константа 23MAC10FU_POWER_BALANCE_MAX_EFF_CONST). Балансовая мощность в каждом случае представляет собой сумму мощности первых сегментов турбины (P23MAA10_MAC10_POWER_SEGMENTS) и теоретической мощности группы ступеней ЦНД за поворотной диафрагмой (P23MAC10FU_POWERT), умноженной на соответствующую константу КПД (минимальную или максимальную). В-третьих, для обоих случаев (минимального и максимального КПД) вычисляется относительная погрешность (небаланс). Она определяется как разность между рассчитанной балансовой мощностью и фактической мощностью на валу, деленная на фактическую мощность на валу. На заключительном этапе функция WHEN определяет итоговый статус баланса: 1. Если относительная погрешность хотя бы в одном из двух случаев (при минимальном или максимальном КПД ЦНД) находится в диапазоне от -0,05 до 0,05 (т. е. не превышает ±5%), баланс считается соблюденным, и сигналу присваивается значение 1. 2. Если в обоих случаях (и при минимальном, и при максимальном КПД) относительная погрешность выходит за пределы диапазона ±5%, баланс считается нарушенным, и сигналу присваивается значение 0. 3. Если условие достоверности данных по сигналу P23MAA10_MAC10_POWER_SEGMENTS не выполнено, возвращается значение -1.
39 | 23MAC10FU_POWER | Электрическая мощность, вырабатываемая в ЦНД между отбором на ПСГ1 и конденсатором. При невозможности расчета, возаращает -1000 МВт | МВт | 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAA10_MAC10_POWER_SEGMENTS | WHEN((P23MAA10_MAC10_POWER_SEGMENTS <= -0.5), -1000, P23BAA10CE901__XQ01-P23MAA10_MAC10_POWER_SEGMENTS) | Данный сигнал определяет электрическую мощность, вырабатываемую в цилиндре низкого давления (ЦНД) на участке от точки отбора пара на подогреватель ПСГ1 до конденсатора. Физический смысл параметра заключается в определении доли энергии, производимой на заключительном сегменте турбины. Расчет реализован с помощью функции WHEN и начинается с проверки достоверности синтетического сигнала P23MAA10_MAC10_POWER_SEGMENTS, который показывает мощность, выработанную в ЦВД и начальных ступенях ЦНД. Если значение этого сигнала меньше или равно -0.5, итоговый результат принимается равным -1000 МВт. В случае достоверности данных мощность на искомом участке вычисляется как разность между общей измеренной мощностью турбины (P23BAA10CE901__XQ01) и мощностью предыдущих сегментов (P23MAA10_MAC10_POWER_SEGMENTS).
40 | 23MAC10FU_WETNESS | Влажность пара за последней ступенью |  | 23MAC10FU_ENTHALPY_OUT; 23MAG11CP001§§XQ01; 23MAG12CP001§§XQ01; 23MAG11_MAG12_SATURATION_TEMPERATURE | when((({23MAC10FU_ENTHALPY_OUT} < (enthalpy_pt(((avg({23MAG11CP001__XQ01},{23MAG12CP001__XQ01}))/1000), ({23MAG11_MAG12_SATURATION_TEMPERATURE}+0.1))*1000.0)) and ({23MAC10FU_ENTHALPY_OUT} > 0)), interpolate({p_h_y_WATER_STEAM_PROP},"{y}", (avg({23MAG11CP001__XQ01},{23MAG12CP001__XQ01}))/1000, {23MAC10FU_ENTHALPY_OUT}/1000), when((({23MAC10FU_ENTHALPY_OUT} >= (enthalpy_pt(((avg({23MAG11CP001__XQ01},{23MAG12CP001__XQ01}))/1000), ({23MAG11_MAG12_SATURATION_TEMPERATURE}+0.1))*1000.0)) and ({23MAC10FU_ENTHALPY_OUT} > 0)), 0, -1)) | --- Данный сигнал определяет влажность пара за последней ступенью цилиндра низкого давления (ЦНД) паровой турбины. Физический смысл этого параметра заключается в определении массовой доли жидкой фазы в потоке пара, что является важным показателем для оценки эффективности работы турбины и анализа рисков эрозионного износа лопаток последних ступеней. Алгоритм расчета реализован с помощью вложенных функций when и базируется на сравнении фактической энтальпии пара на выходе из ЦНД с энтальпией насыщенного пара при текущих параметрах конденсатора. На первом этапе вычисляется пороговое значение энтальпии насыщенного пара, которое служит границей между влажным и перегретым состоянием среды. Для этого определяется среднее арифметическое значение давления в конденсаторе по двум измерительным каналам {23MAG11CP001__XQ01} и {23MAG12CP001__XQ01}, которое затем делится на 1000 для приведения к барам. Вместе с температурой насыщения пара в конденсаторе {23MAG11_MAG12_SATURATION_TEMPERATURE}, к которой добавлена небольшая поправка 0,1 °C, эти данные передаются в термодинамическую функцию enthalpy_pt. Полученный результат умножается на 1000 для перевода в Джоули на килограмм (Дж/кг). Далее алгоритм анализирует текущее состояние пара, используя полученное пороговое значение и синтетический сигнал энтальпии пара за последней ступенью ЦНД {23MAC10FU_ENTHALPY_OUT}. Возможны три сценария: 1. Если фактическая энтальпия {23MAC10FU_ENTHALPY_OUT} больше нуля, но меньше рассчитанной энтальпии насыщенного пара, пар признается влажным (находится в двухфазной области). В этом случае значение влажности определяется методом многомерной интерполяции по таблице свойств воды и пара {p_h_y_WATER_STEAM_PROP}. В качестве целевого столбца выбирается параметр "y" (влажность), а в качестве входных признаков используются среднее давление в конденсаторе (в барах) и фактическая энтальпия пара на выходе, приведенная к килоджоулям на килограмм (путем деления на 1000). 2. Если фактическая энтальпия {23MAC10FU_ENTHALPY_OUT} больше нуля и при этом больше или равна энтальпии насыщенного пара, пар считается перегретым или точно насыщенным. В данной физической области жидкая фаза отсутствует, поэтому сигналу присваивается значение 0. 3. Если ни одно из вышеперечисленных условий не выполняется (например, если значение энтальпии {23MAC10FU_ENTHALPY_OUT} меньше или равно нулю), расчет признается некорректным, и сигналу присваивается значение -1.
41 | 23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX | Максимальный размах вибрации на первом опорном подшипнике MAD11 |  | 23MAD11CY004§§XQ01; 23MAD11CY005§§XQ01 | MAX(P23MAD11CY004__XQ01,P23MAD11CY005__XQ01) | Сигнал определяет максимальный размах вибрации ротора на первом опорном подшипнике. Значение вычисляется как наибольшее из двух показателей: вибрации в вертикальном (P23MAD11CY004__XQ01) и горизонтальном (P23MAD11CY005__XQ01) направлениях.
42 | 23MAD11CY_AVG | Средняя виброскорость первого опорного подшипника | мм/с | 23MAD11CY001§§XQ01; 23MAD11CY002§§XQ01 | AVG(P23MAD11CY001__XQ01,P23MAD11CY002__XQ01) | Вычисляется средняя виброскорость первого опорного подшипника. Значение определяется как среднее арифметическое виброскорости по вертикали (P23MAD11CY001__XQ01) и по горизонтали (P23MAD11CY002__XQ01).
43 | 23MAD11CY_IMPULSE_AMPLITUDE | Значение размаха амплитуды вибрации после ее скачкообразного роста, если величина амплитуды уменьшается более чем на 10%, то она обнуляется, т.е. повышенная вибрация не поддерживается |  | 23MAD11CY_IMPULSE; 23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD11CY_IMPULSE_AMPLITUDE; 23MAD11CY_IMPULSE_AMPLITUDE_CONST | WHEN((P23MAD11CY_IMPULSE > P23MAD11CY_IMPULSE_AMPLITUDE_CONST), P23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX, WHEN(((P23MAD11CY_IMPULSE_AMPLITUDE > 0) && (P23MAD11CY_IMPULSE <= P23MAD11CY_IMPULSE_AMPLITUDE_CONST)), WHEN(((P23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX-P23MAD11CY_IMPULSE_AMPLITUDE)/P23MAD11CY_IMPULSE_AMPLITUDE > 0.1), P23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX, WHEN(((P23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX-P23MAD11CY_IMPULSE_AMPLITUDE)/P23MAD11CY_IMPULSE_AMPLITUDE < -0.1), 0, PREV('23MAD11CY_IMPULSE_AMPLITUDE'))), 0)) | Данный сигнал предназначен для фиксации и отслеживания значения размаха амплитуды вибрации на первом опорном подшипнике 23MAD11 после возникновения события скачкообразного роста вибрации. Физический смысл сигнала заключается в создании своего рода «защелки» с условием сброса: сигнал запоминает повышенный уровень вибрации, но обнуляется, если фактическая амплитуда снижается более чем на 10%, что позволяет исключить ложное поддержание статуса повышенной вибрации при её фактическом снижении. Алгоритм расчета реализован через систему вложенных условных операторов WHEN и работает по следующему принципу: На первом этапе проверяется условие возникновения нового скачка вибрации. Если значение синтетического сигнала P23MAD11CY_IMPULSE (индикатор скачкообразного роста) превышает установленный порог, заданный константой P23MAD11CY_IMPULSE_AMPLITUDE_CONST, расчет сразу переходит к присвоению сигналу текущего максимального размаха вибрации, который определяется синтетическим сигналом P23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX. Если условие нового скачка не выполняется, алгоритм переходит к анализу текущего состояния сигнала. Проверяется, был ли сигнал P23MAD11CY_IMPULSE_AMPLITUDE активен (больше 0) при отсутствии нового импульса (P23MAD11CY_IMPULSE меньше или равно константе P23MAD11CY_IMPULSE_AMPLITUDE_CONST). Если эти условия соблюдены, начинается расчет относительного изменения амплитуды. Математическое обоснование расчета относительного изменения базируется на формуле: (Текущий_макс_размах - Зафиксированный_размах) / Зафиксированный_размах. В коде это выражено как (P23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX - P23MAD11CY_IMPULSE_AMPLITUDE) / P23MAD11CY_IMPULSE_AMPLITUDE. В зависимости от результата этого вычисления принимается одно из трех решений: 1. Если относительный рост амплитуды составляет более 10% (значение > 0.1), сигнал обновляется до текущего максимального значения P23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX. 2. Если относительное снижение амплитуды составляет более 10% (значение < -0.1), сигнал обнуляется (принимает значение 0), что означает прекращение фиксации повышенной вибрации. 3. Если изменение амплитуды находится в диапазоне от -10% до 10%, сигнал сохраняет свое предыдущее значение. Для этого используется функция PREV('23MAD11CY_IMPULSE_AMPLITUDE'), которая возвращает значение данного сигнала, вычисленное на предыдущем шаге расчета. Если ни одно из вышеперечисленных условий не выполняется (например, сигнал был равен 0 и новый скачок не зафиксирован), итоговое значение сигнала устанавливается в 0.
44 | 23MAD11CY_IMPULSE | Сигнал о скачкообразном росте размаха амплитуды на подшипнике 23MAD11 (первый опорный) |  | 23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD11CY_IMPULSE_TIME_CONST; 23MAD11CY_IMPULSE_CONST | WHEN((HISTORYGRADIENT('23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX', P23MAD11CY_IMPULSE_TIME_CONST) > P23MAD11CY_IMPULSE_CONST), 1, 0) | Сигнал предназначен для обнаружения скачкообразного роста вибрации на первом опорном подшипнике 23MAD11. Расчёт основывается на анализе динамики изменения синтетического сигнала 23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX, который представляет собой максимальный размах вибрации в вертикальном или горизонтальном направлениях. С помощью функции HISTORYGRADIENT вычисляется скорость изменения (градиент) этого размаха за интервал времени, заданный константой P23MAD11CY_IMPULSE_TIME_CONST. Если полученное значение градиента превышает установленный порог, определенный константой P23MAD11CY_IMPULSE_CONST, сигнал принимает значение 1, в противном случае — 0. Таким образом, сигнал фиксирует факт резкого увеличения амплитуды вибрации за короткий промежуток времени.
45 | 23MAD11FT021_025_TEMPERATURE | Температура упорных сегментов в верхней части упорного подшипника со стороны генератора | С | 23MAD11CT021_025_CORRECTNESS; 23MAD11CT021§§XQ01; 23MAD11CT022§§XQ01; 23MAD11CT023§§XQ01; 23MAD11CT024§§XQ01; 23MAD11CT025§§XQ01 | WHEN((P23MAD11CT021_025_CORRECTNESS == 1), MAX(P23MAD11CT021__XQ01,P23MAD11CT022__XQ01,P23MAD11CT023__XQ01,P23MAD11CT024__XQ01,P23MAD11CT025__XQ01), MED(P23MAD11CT021__XQ01,P23MAD11CT022__XQ01,P23MAD11CT023__XQ01,P23MAD11CT024__XQ01,P23MAD11CT025__XQ01)) | Сигнал определяет репрезентативное значение температуры упорных сегментов в верхней части упорного подшипника со стороны генератора. Расчет базируется на данных пяти датчиков температуры (с 23MAD11CT021 по 23MAD11CT025). Выбор метода обработки данных зависит от значения синтетического сигнала P23MAD11CT021_025_CORRECTNESS, который определяет корректность измерений. При подтверждении корректности данных (значение равно 1) вычисляется максимальное значение из пяти датчиков для контроля наиболее нагретого участка. В случае некорректности данных используется медианное значение всех датчиков, что позволяет исключить влияние единичных выбросов или сбоев оборудования.
46 | 23MAD11FT026_030_TEMPERATURE | Температура упорных сегментов в нижней части упорного подшипника со стороны генератора | С | 23MAD11CT026_030_CORRECTNESS; 23MAD11CT026§§XQ01; 23MAD11CT027§§XQ01; 23MAD11CT028§§XQ01; 23MAD11CT029§§XQ01; 23MAD11CT030§§XQ01 | WHEN((P23MAD11CT026_030_CORRECTNESS == 1), MAX(P23MAD11CT026__XQ01,P23MAD11CT027__XQ01,P23MAD11CT028__XQ01,P23MAD11CT029__XQ01,P23MAD11CT030__XQ01), MED(P23MAD11CT026__XQ01,P23MAD11CT027__XQ01,P23MAD11CT028__XQ01,P23MAD11CT029__XQ01,P23MAD11CT030__XQ01)) | Сигнал предназначен для определения температуры упорных сегментов в нижней части упорного подшипника со стороны генератора. Расчет базируется на данных пяти датчиков температуры сегментов с 6-го по 10-й (P23MAD11CT026__XQ01 – P23MAD11CT030__XQ01). Алгоритм выбора итогового значения зависит от состояния сигнала корректности P23MAD11CT026_030_CORRECTNESS. При подтвержденной корректности данных (значение равно 1) вычисляется максимальное значение из пяти измеренных температур. В случае некорректности данных для минимизации влияния ошибочных показаний отдельных датчиков определяется медианное значение из этой же группы сигналов.
47 | 23MAD11FT031_035_TEMPERATURE | Температура упорных сегментов в верхней части упорного подшипника со стороны переднего подшипника 10MAD11 | С | 23MAD11CT031_035_CORRECTNESS; 23MAD11CT031§§XQ01; 23MAD11CT032§§XQ01; 23MAD11CT033§§XQ01; 23MAD11CT034§§XQ01; 23MAD11CT035§§XQ01 | WHEN((P23MAD11CT031_035_CORRECTNESS == 1), MAX(P23MAD11CT031__XQ01,P23MAD11CT032__XQ01,P23MAD11CT033__XQ01,P23MAD11CT034__XQ01,P23MAD11CT035__XQ01), MED(P23MAD11CT031__XQ01,P23MAD11CT032__XQ01,P23MAD11CT033__XQ01,P23MAD11CT034__XQ01,P23MAD11CT035__XQ01)) | Сигнал предназначен для определения температуры упорных сегментов в верхней части упорного подшипника 10MAD11. Расчёт основывается на данных пяти датчиков температуры (с 23MAD11CT031 по 23MAD11CT035). Алгоритм выбора итогового значения зависит от состояния сигнала корректности P23MAD11CT031_035_CORRECTNESS. При подтверждении корректности данных (значение равно 1) вычисляется максимальное значение температуры среди пяти датчиков. В случае некорректности данных, для исключения влияния ошибочных показаний, рассчитывается медианное значение температуры по этой же группе датчиков.
48 | 23MAD11FT036_040_TEMPERATURE | Температура упорных сегментов в нижней части упорного подшипника со стороны переднего подшипника 10MAD11 | С | 23MAD11CT036_040_CORRECTNESS; 23MAD11CT036§§XQ01; 23MAD11CT037§§XQ01; 23MAD11CT038§§XQ01; 23MAD11CT039§§XQ01; 23MAD11CT040§§XQ01 | WHEN((P23MAD11CT036_040_CORRECTNESS == 1), MAX(P23MAD11CT036__XQ01,P23MAD11CT037__XQ01,P23MAD11CT038__XQ01,P23MAD11CT039__XQ01,P23MAD11CT040__XQ01), MED(P23MAD11CT036__XQ01,P23MAD11CT037__XQ01,P23MAD11CT038__XQ01,P23MAD11CT039__XQ01,P23MAD11CT040__XQ01)) | Сигнал предназначен для определения температуры упорных сегментов в нижней части упорного подшипника. Расчёт осуществляется на основе данных пяти датчиков температуры сегментов с 16-го по 20-й (P23MAD11CT036__XQ01–P23MAD11CT040__XQ01). Если сигнал корректности P23MAD11CT036_040_CORRECTNESS равен 1, то в качестве итогового значения выбирается максимальная температура среди всех пяти датчиков, что позволяет отслеживать наиболее нагретый участок подшипника. В случае, если условие корректности не выполняется, вычисляется медианное значение температур, что позволяет исключить влияние ошибочных показаний отдельных датчиков на итоговый результат.
49 | 23MAD11_BABBITT_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL | Перемножение отклонений размаха вибрации и максимальной температуры баббита первого опорного подшипника |  | 23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD11CT011§§XQ01; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | (P23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX-1.0*HISTORYAVG('23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX',120))*(P23MAD11CT011__XQ01-1.0*HISTORYAVG('23MAD11CT011__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST)) | Сигнал предназначен для определения произведения отклонений максимального размаха вибрации и температуры баббита первого опорного подшипника от их соответствующих средних значений. Расчёт выполняется путём перемножения двух разностей. Сначала вычисляется отклонение текущего значения максимального размаха вибрации (P23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX) от его среднего значения за последние 120 минут. Затем определяется отклонение текущей температуры баббита (P23MAD11CT011__XQ01) от её среднего значения за период, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Итоговый результат представляет собой произведение этих двух величин и используется для дальнейшего анализа корреляции между вибрационными и температурными параметрами при поиске тепловой расцентровки опор.
50 | 23MAD11_BABBIT_MAX_T_CENTER_POW_2 | Квадрат отклонения максимальной температуры баббита первого опорного подшипника |  | 23MAD11CT011§§XQ01; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | POW(Signal_minus_AVGSignal(P23MAD11CT011__XQ01, P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST), 2) | Расчёт представляет собой возведение в квадрат разности между текущим значением температуры баббита вкладыша первого опорного подшипника (P23MAD11CT011__XQ01) и его средним значением. Среднее значение вычисляется за интервал времени, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST.
51 | 23MAD11_BABBIT | Проверка, как изменяется температура баббита первого радиального подшипника совместно с виброскоростью при неизменности режима работы турбины в течение 120 минут. 1 - изменение значительное (более 1 градуса за 120 минут и более 1 мм/с за 120 минут), 0 - незначительное |  | 23MAD11CY_AVG; 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAX51CS901§§XQ01; 23MAAFF001_FLOWRATE; 23MAD11CT011§§XQ01; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | WHEN((((((((HISTORYDIFF('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) <= 0.03) && (((HISTORYDIFF('23MAX51CS901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23MAX51CS901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) <= 0.03)) && (((HISTORYDIFF('23MAAFF001_FLOWRATE',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23MAAFF001_FLOWRATE',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) <= 0.03)) && (HISTORYGRADIENT('23MAD11CY_AVG',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST) > 0.0083)) && (HISTORYGRADIENT('23MAD11CT011__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST) > 0.0083)), 1.0, 0.0) | Данный сигнал предназначен для мониторинга состояния первого радиального подшипника путем анализа корреляции между ростом температуры баббита и увеличением виброскорости. Физический смысл расчёта заключается в выявлении признаков деградации подшипника, которые проявляются в виде одновременного роста температуры и вибрации при условии, что режим работы турбины остаётся стабильным. Алгоритм расчёта реализован с помощью функции WHEN и состоит из двух основных этапов: проверки стабильности режима работы оборудования и анализа динамики изменения параметров подшипника. В обоих этапах используется временной интервал, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST (120 минут). На первом этапе оценивается стабильность трёх параметров режима: мощности ПТ23 (23BAA10CE901__XQ01), частоты вращения ПТ23 (23MAX51CS901__XQ01) и расхода пара в голову ЦВД (синтетический сигнал 23MAAFF001_FLOWRATE). Для каждого из этих сигналов вычисляется относительное отклонение за период, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Математически это выражается как отношение разности между максимальным и минимальным значениями сигнала (функция HISTORYDIFF) к его среднему арифметическому значению (функция HISTORYAVG) за этот же период. Если для всех трёх параметров это отношение не превышает 0,03 (т. е. отклонение составляет не более 3%), режим работы турбины считается неизменным. На втором этапе, при условии стабильности режима, анализируется скорость изменения температуры баббита первого радиального подшипника (23MAD11CT011__XQ01) и средней виброскорости первого опорного подшипника (синтетический сигнал 23MAD11CY_AVG). Для этого используется функция HISTORYGRADIENT, которая вычисляет коэффициент наклона линейной регрессии (скорость изменения значения в единицу времени) за период P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. В алгоритме проверяется условие, при котором градиент обоих сигналов превышает значение 0,0083. Поскольку период наблюдения составляет 120 минут, значение градиента 0,0083 соответствует суммарному приросту параметра более чем на 1 единицу за этот интервал (1 градус для температуры и 1 мм/с для виброскорости), так как 1 / 120 ≈ 0,0083. Итоговое значение сигнала 23MAD11_BABBIT определяется логическим объединением всех вышеперечисленных условий с помощью оператора «И» (&&). Если одновременно выполняются условия стабильности режима (отклонение мощности, частоты вращения и расхода пара ≤ 3%) и условия значительного роста параметров подшипника (градиент температуры и виброскорости > 0,0083), сигналу присваивается значение 1.0, что указывает на значительное изменение параметров. В противном случае, если хотя бы одно из условий не соблюдено, сигналу присваивается значение 0.0.
52 | 23MAD11_COR_BABBIT_T_AMPLITUDE | Если коэффициент корреляции между температурой баббита и амплитудой вибрации больше коэффициента корреляции амплитуды вибрации и мощности то возвращается 1, иначе 0.Параметр используется для анализа тепловой расцентровки опор |  | 23MAD11_BABBITT_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL; 23MAD11_BABBIT_MAX_T_CENTER_POW_2; 23MAD11_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT; 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAD11_POWER_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL; 23BAA10CE901_POWER_CENTER_POW_2; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST; 23MAD_COR_BABBIT_T_AMPLITUDE_CONST | WHEN(((ABS(corr(P23MAD11_BABBITT_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL, 120, P23BAA10CE901__XQ01, 0, 1, P23MAD11_BABBIT_MAX_T_CENTER_POW_2, P23MAD11_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT)))-(ABS(corr(P23MAD11_POWER_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL, 120, P23BAA10CE901__XQ01, 0, 1, P23BAA10CE901_POWER_CENTER_POW_2, P23MAD11_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT))) > P23MAD_COR_BABBIT_T_AMPLITUDE_CONST), 1, 0) | Сигнал предназначен для анализа тепловой расцентровки опор первого опорного подшипника путем сравнения степени взаимосвязи между вибрацией ротора и двумя факторами: температурой баббита и мощностью турбины. Физический смысл расчета заключается в том, что при нормальной работе изменение вибрации сильнее коррелирует с изменением нагрузки (мощности), а при наличии тепловой расцентровки доминирующим фактором становится влияние температуры баббита. Алгоритм расчета базируется на вычислении двух коэффициентов корреляции за временной интервал 120 минут. На первом этапе с помощью функции corr вычисляется коэффициент корреляции между температурой баббита и амплитудой вибрации. В качестве входных данных для этой функции используются: синтетический сигнал P23MAD11_BABBITT_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL (представляющий собой произведение отклонений температуры баббита и размаха вибрации от их средних значений), период расчета 120 минут, а также синтетические сигналы P23MAD11_BABBIT_MAX_T_CENTER_POW_2 и P23MAD11_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT, которые являются квадратами отклонений температуры баббита и размаха вибрации соответственно. Данные параметры позволяют математически определить силу и направление линейной связи между тепловым состоянием вкладыша и уровнем вибрации. На втором этапе аналогичным образом вычисляется коэффициент корреляции между мощностью турбины и амплитудой вибрации. Для этого в функцию corr передаются: сигнал P23MAD11_POWER_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL (произведение отклонений мощности ПТ23 и размаха вибрации от средних), период 120 минут, а также квадраты отклонений мощности (P23BAA10CE901_POWER_CENTER_POW_2) и размаха вибрации (P23MAD11_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT). Этот расчет показывает, в какой степени колебания вибрации обусловлены изменением эксплуатационной нагрузки на турбину. После получения обоих коэффициентов с помощью функции ABS вычисляются их абсолютные значения, что позволяет оценивать силу связи независимо от того, является ли она прямой или обратной. Далее определяется разность между абсолютным значением корреляции «температура-вибрация» и абсолютным значением корреляции «мощность-вибрация». Итоговое значение сигнала определяется с помощью оператора WHEN: если полученная разность превышает значение константы P23MAD_COR_BABBIT_T_AMPLITUDE_CONST (предельное значение разницы коэффициентов корреляции), сигнал принимает значение 1. Это указывает на то, что влияние температуры баббита на вибрацию существенно превышает влияние мощности, что является признаком тепловой расцентровки. В противном случае, если разность меньше или равна константе, сигнал принимает значение 0.
53 | 23MAD11_FLUCTUATION | При неизменном режиме работы паровой турбины в течение часа, у первого опорного подшипника 23MAD11 наблюдается флуктуирующий характер изменения размаха амплитуды вибрации - минимальное и максимальное значения отличаются от среднего более чем на 15 % |  | 23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX; 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAD_FLUCTUATION_CONST; 23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST | WHEN(((((HISTORYDIFF('23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX',P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX',P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST))) > P23MAD_FLUCTUATION_CONST) && (((HISTORYDIFF('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST))) < 0.03)), 1, 0) | Данный сигнал представляет собой индикатор флуктуации размаха амплитуды вибрации на первом опорном подшипнике 23MAD11. Его физический смысл заключается в выявлении нестабильного поведения вибрации ротора при условии, что сама турбина работает в установившемся режиме. Это позволяет отделить естественное изменение вибрации, вызванное изменением нагрузки, от аномальных колебаний, возникающих при неизменных параметрах работы оборудования. Алгоритм расчета реализован с помощью логической функции WHEN и базируется на одновременном выполнении двух условий. Первое условие анализирует относительное изменение амплитуды вибрации. Для этого используется синтетический сигнал 23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX, который определяет максимальный размах вибрации (наибольшее значение между вертикальным и горизонтальным направлениями). С помощью функции HISTORYDIFF вычисляется разность между максимальным и минимальным значениями этого сигнала за временной интервал, заданный константой P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST. Полученная разность делится на среднее значение амплитуды за тот же период, вычисленное функцией HISTORYAVG. Таким образом определяется коэффициент относительной флуктуации вибрации. Если этот коэффициент превышает значение, заданное константой P23MAD_FLUCTUATION_CONST, условие считается выполненным. Второе условие проверяет стабильность режима работы турбины, чтобы исключить влияние изменения мощности на вибрацию. Аналогичным образом, для сигнала измерения мощности ПТ23 (23BAA10CE901__XQ01), вычисляется отношение разности максимального и минимального значений (HISTORYDIFF) к среднему значению (HISTORYAVG) за период P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST. Если относительное изменение мощности составляет менее 3% (меньше 0.03), это интерпретируется как работа турбины в неизменном режиме. Итоговый результат расчета определяется следующим образом: если оба условия выполняются одновременно (оператор &&) — то есть при стабильной мощности наблюдается значительная флуктуация вибрации — сигнал принимает значение 1. В противном случае сигнал принимает значение 0.
54 | 23MAD11_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT | Квадрат отклонения размаха вибрации первого опорного подшипника для расчета корреляции с температурой баббита |  | 23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | POW(Signal_minus_AVGSignal(P23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX, P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST), 2) | Сигнал вычисляет квадрат отклонения максимального размаха вибрации первого опорного подшипника (P23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX) от его среднего значения. Среднее значение рассчитывается за интервал времени, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST.
55 | 23MAD11_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2 | Квдарат оклонения размаха вибрации первого опорного подшипника |  | 23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | POW(Signal_minus_AVGSignal(P23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX, 23MAD_CORRELATION_CONST), 2) | Сигнал определяет квадрат отклонения максимального размаха вибрации первого опорного подшипника (P23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX) от его среднего значения. Для расчета вычисляется разность между текущим значением размаха и его средним за период, заданный константой 23MAD_CORRELATION_CONST, которая затем возводится в квадрат.
56 | 23MAD11_POWER_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL | Перемножение отклонений размаха вибрации первого опорного подшипника и мощности турбины |  | 23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX; 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | (P23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX-1.0*HISTORYAVG('23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX',120))*(P23BAA10CE901__XQ01-1.0*HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST)) | Данный сигнал предназначен для определения произведения отклонений максимального размаха вибрации первого опорного подшипника и мощности турбины от их соответствующих средних значений. Сначала вычисляется разность между текущим значением максимального размаха вибрации (P23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX) и его средним значением за последние 120 минут. Параллельно определяется отклонение текущей мощности турбины (P23BAA10CE901__XQ01) от её среднего значения за период, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Итоговый результат получается путем перемножения этих двух полученных отклонений. Такой расчет используется для последующего анализа взаимосвязи и корреляции между изменением нагрузки на турбину и уровнем вибрации ротора.
57 | 23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX | Максимальный размах вибрации на первом опорном подшипнике MAD12 |  | 23MAD12CY004§§XQ01; 23MAD12CY005§§XQ01 | MAX(P23MAD12CY004__XQ01,P23MAD12CY005__XQ01) | Сигнал определяет максимальный размах вибрации ротора на опорном подшипнике 23MAD12. Значение вычисляется как наибольшее из показателей вертикальной вибрации (P23MAD12CY004__XQ01) и горизонтальной вибрации (P23MAD12CY005__XQ01).
58 | 23MAD12CY_AVG | Средняя виброскорость второго опорного подшипника | мм/с | 23MAD12CY001§§XQ01; 23MAD12CY002§§XQ01 | AVG(P23MAD12CY001__XQ01,P23MAD12CY002__XQ01) | Сигнал определяет среднее значение виброскорости второго опорного подшипника. Расчёт выполняется путём вычисления среднего арифметического между виброскоростью по вертикали (P23MAD12CY001__XQ01) и по горизонтали (P23MAD12CY002__XQ01).
59 | 23MAD12CY_IMPULSE_AMPLITUDE | Значение размаха амплитуды вибрации после ее скачкообразного роста, если величина амплитуды уменьшается более чем на 10%, то она обнуляется, т.е. повышенная вибрация не поддерживается |  | 23MAD12CY_IMPULSE; 23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD12CY_IMPULSE_AMPLITUDE; 23MAD12CY_IMPULSE_AMPLITUDE_CONST | WHEN((P23MAD12CY_IMPULSE > P23MAD12CY_IMPULSE_AMPLITUDE_CONST), P23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX, WHEN(((P23MAD12CY_IMPULSE_AMPLITUDE > 0) && (P23MAD12CY_IMPULSE <= P23MAD12CY_IMPULSE_AMPLITUDE_CONST)), WHEN(((P23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX-P23MAD12CY_IMPULSE_AMPLITUDE)/P23MAD12CY_IMPULSE_AMPLITUDE > 0.1), P23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX, WHEN(((P23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX-P23MAD12CY_IMPULSE_AMPLITUDE)/P23MAD12CY_IMPULSE_AMPLITUDE < -0.1), 0, PREV('23MAD12CY_IMPULSE_AMPLITUDE'))), 0)) | Данный сигнал предназначен для фиксации и отслеживания значения размаха амплитуды вибрации на опорном подшипнике 23MAD12 после обнаружения её скачкообразного роста. Физический смысл сигнала заключается в создании «памяти» о повышенном уровне вибрации: он фиксирует амплитуду в момент скачка и удерживает её, пока уровень вибрации остается стабильным или растет, но обнуляет значение при существенном снижении амплитуды, чтобы избежать ложного поддержания состояния повышенной вибрации. Алгоритм расчета реализован через систему вложенных условий (функция WHEN) и выполняется по следующему принципу: На первом этапе проверяется наличие скачкообразного роста вибрации. Если значение синтетического сигнала P23MAD12CY_IMPULSE (который является индикатором импульсного роста) превышает установленную константу P23MAD12CY_IMPULSE_AMPLITUDE_CONST, расчетный сигнал принимает текущее значение максимального размаха вибрации P23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX. Если условие скачкообразного роста не выполняется, алгоритм переходит к проверке состояния удержания значения. Если расчетный сигнал P23MAD12CY_IMPULSE_AMPLITUDE уже имеет положительное значение и при этом импульсный рост отсутствует (P23MAD12CY_IMPULSE меньше или равен константе P23MAD12CY_IMPULSE_AMPLITUDE_CONST), выполняется анализ относительного изменения амплитуды. Для анализа используется математическое выражение, вычисляющее относительное отклонение текущего максимального размаха вибрации (P23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX) от текущего значения отслеживаемого сигнала (P23MAD12CY_IMPULSE_AMPLITUDE): (P23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX - P23MAD12CY_IMPULSE_AMPLITUDE) / P23MAD12CY_IMPULSE_AMPLITUDE. В зависимости от полученного результата принимается одно из трех решений: 1. Если текущая амплитуда увеличилась более чем на 10% относительно зафиксированного значения (результат выражения > 0.1), сигнал обновляется и принимает текущее значение P23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX. 2. Если текущая амплитуда уменьшилась более чем на 10% относительно зафиксированного значения (результат выражения < -0.1), сигнал обнуляется (принимает значение 0), что означает сброс состояния повышенной вибрации. 3. Если изменение амплитуды находится в диапазоне от -10% до 10%, сигнал сохраняет свое предыдущее значение, которое извлекается с помощью функции PREV('23MAD12CY_IMPULSE_AMPLITUDE'). В случае, если ни одно из вышеперечисленных условий не выполняется (например, импульсный рост отсутствует и сигнал ранее был равен нулю), значение сигнала остается равным 0.
60 | 23MAD12CY_IMPULSE | Сигнал о скачкообразном росте размаха амплитуды на подшипнике 23MAD12 (второй опорный) |  | 23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD12CY_IMPULSE_TIME_CONST; 23MAD12CY_IMPULSE_CONST | WHEN((HISTORYGRADIENT('23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX', P23MAD12CY_IMPULSE_TIME_CONST) > P23MAD12CY_IMPULSE_CONST), 1, 0) | Сигнал предназначен для обнаружения скачкообразного роста вибрации на втором опорном подшипнике 23MAD12. Для расчёта используется синтетический сигнал 23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX, который определяет максимальный размах вибрации ротора по вертикальной или горизонтальной оси. Алгоритм вычисляет градиент (скорость изменения) этого размаха за временной интервал, заданный константой P23MAD12CY_IMPULSE_TIME_CONST. Полученное значение сравнивается с предельно допустимым показателем роста, установленным константой P23MAD12CY_IMPULSE_CONST. Если скорость роста превышает этот порог, сигнал принимает значение 1, в противном случае — 0.
61 | 23MAD12_BABBITT_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL | Перемножение отклонений размаха вибрации и максимальной температуры баббита второго опорного подшипника |  | 23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD12_BABBIT_MAX_T; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | (P23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX-1.0*HISTORYAVG('23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX',120))*(P23MAD12_BABBIT_MAX_T-1.0*HISTORYAVG('23MAD12_BABBIT_MAX_T',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST)) | Сигнал предназначен для расчета произведения отклонений текущих значений вибрации и температуры баббита от их средних значений. Сначала вычисляется отклонение максимального размаха вибрации P23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX от его среднего значения за последние 120 минут. Затем определяется отклонение максимальной температуры баббита P23MAD12_BABBIT_MAX_T от её среднего значения за период, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Итоговый результат получается путем перемножения этих двух отклонений. Данный расчет используется для последующего анализа взаимосвязи между тепловым состоянием и вибрацией опорного подшипника.
62 | 23MAD12_BABBIT_MAX_T_CENTER_POW_2 | Квадрат отклонения максимальной температуры баббита второго опорного подшипника |  | 23MAD12_BABBIT_MAX_T; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | POW(Signal_minus_AVGSignal(P23MAD12_BABBIT_MAX_T, P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST), 2) | Вычисляется квадрат разности между текущим значением максимальной температуры баббита подшипника MAD12 (P23MAD12_BABBIT_MAX_T) и её средним значением за интервал времени, определенный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Данный расчет позволяет определить квадрат отклонения температуры от её среднего уровня.
63 | 23MAD12_BABBIT_MAX_T | Максимальная температура баббита подшипника MAD12 | C | 23MAD12CT011§§XQ01; 23MAD12CT012§§XQ01 | MAX(P23MAD12CT011__XQ01,P23MAD12CT012__XQ01) | Сигнал определяет максимальную температуру баббита подшипника MAD12. Расчет осуществляется путем выбора наибольшего значения из двух температурных датчиков вкладыша подшипника: P23MAD12CT011__XQ01 и P23MAD12CT012__XQ01.
64 | 23MAD12_BABBIT | Проверка, как изменяется температура баббита второго радиального подшипника совместно с виброскоростью при неизменности режима работы турбины в течение 120 минут. 1 - изменение значительное (более 1 градуса за 120 минут и более 1 мм/с за 120 минут), 0 - незначительное |  | 23MAD12CY_AVG; 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAX51CS901§§XQ01; 23MAAFF001_FLOWRATE; 23MAD12_BABBIT_MAX_T; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | WHEN((((((((HISTORYDIFF('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) <= 0.03) && (((HISTORYDIFF('23MAX51CS901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23MAX51CS901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) <= 0.03)) && (((HISTORYDIFF('23MAAFF001_FLOWRATE',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23MAAFF001_FLOWRATE',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) <= 0.03)) && (HISTORYGRADIENT('23MAD12CY_AVG',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST) > 0.0083)) && (HISTORYGRADIENT('23MAD12_BABBIT_MAX_T',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST) > 0.0083)), 1.0, 0.0) | Данный сигнал предназначен для диагностики состояния второго радиального подшипника путем анализа корреляции между изменением его температуры и уровня виброскорости. Целью расчета является выявление одновременного роста этих параметров при условии стабильного режима работы турбины, что может свидетельствовать о развитии дефекта в подшипнике. Алгоритм расчета разделен на два основных этапа: проверку стабильности режима работы оборудования и анализ динамики изменения параметров подшипника. На первом этапе оценивается неизменность режима работы турбины в течение временного интервала, заданного константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST (120 минут). Стабильность определяется по трем параметрам: мощности ПТ23 (P23BAA10CE901__XQ01), частоте вращения ПТ23 (P23MAX51CS901__XQ01) и расчетному расходу пара в голову ЦВД (23MAAFF001_FLOWRATE). Для каждого из этих сигналов вычисляется относительное отклонение: разность между максимальным и минимальным значениями за период (функция HISTORYDIFF) делится на среднее арифметическое значение за этот же период (функция HISTORYAVG). Режим считается стабильным, если относительное отклонение по каждому из трех параметров не превышает 0,03 (3%). Это условие позволяет исключить ложные срабатывания, вызванные изменением нагрузки или частоты вращения турбины, которые естественным образом влияют на температуру и вибрацию. На втором этапе, при условии подтвержденной стабильности режима, анализируется тенденция изменения температуры и вибрации. Используется функция HISTORYGRADIENT, которая вычисляет коэффициент наклона линейной регрессии (скорость изменения значения в единицу времени, т.е. в минуту) для двух синтетических сигналов: средней виброскорости второго опорного подшипника (23MAD12CY_AVG) и максимальной температуры баббита подшипника MAD12 (23MAD12_BABBIT_MAX_T). В алгоритме установлено пороговое значение градиента 0,0083. Математически это значение соответствует изменению параметра на 1 единицу за 120 минут (1 / 120 ≈ 0,0083). Таким образом, проверяется, что скорость роста виброскорости превышает 1 мм/с за расчетный период и скорость роста температуры баббита превышает 1 градус Цельсия за тот же период. Итоговое значение сигнала формируется с помощью функции WHEN. Если одновременно выполняются все условия (стабильность мощности, частоты вращения и расхода пара, а также положительный градиент температуры и вибрации выше установленного порога), сигналу присваивается значение 1.0, что означает значительное изменение параметров. В противном случае сигналу присваивается значение 0.0, что характеризует изменения как незначительные или вызванные изменением режима работы турбины.
65 | 23MAD12_COR_BABBIT_T_AMPLITUDE | Если коэффициент корреляции между температурой баббита и амплитудой вибрации больше коэффициента корреляции амплитуды вибрации и мощности то возвращается 1, иначе 0.Параметр используется для анализа тепловой расцентровки опор |  | 23MAD12_BABBITT_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL; 23MAD12_BABBIT_MAX_T_CENTER_POW_2; 23MAD12_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT; 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAD12_POWER_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL; 23BAA10CE901_POWER_CENTER_POW_2; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST; 23MAD_COR_BABBIT_T_AMPLITUDE_CONST | WHEN(((ABS(corr(P23MAD12_BABBITT_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL, 120, P23BAA10CE901__XQ01, 0, 1, P23MAD12_BABBIT_MAX_T_CENTER_POW_2, P23MAD12_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT)))-(ABS(corr(P23MAD12_POWER_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL, 120, P23BAA10CE901__XQ01, 0, 1, P23BAA10CE901_POWER_CENTER_POW_2, P23MAD12_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT))) > P23MAD_COR_BABBIT_T_AMPLITUDE_CONST), 1, 0) | Сигнал предназначен для анализа причин изменения уровня вибрации опорного подшипника 23MAD12, в частности, для определения влияния тепловой расцентровки опор. Принцип расчета основан на сравнении коэффициентов корреляции между амплитудой вибрации и двумя различными факторами: температурой баббита и мощностью турбины. Алгоритм расчета состоит из следующих этапов: Во-первых, вычисляется коэффициент корреляции между максимальной температурой баббита и размахом вибрации. Для этого используется функция corr, в которую передаются: синтетический сигнал P23MAD12_BABBITT_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL (произведение отклонений температуры и вибрации от их средних значений), временной интервал 120 минут, а также сигналы P23MAD12_BABBIT_MAX_T_CENTER_POW_2 и P23MAD12_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT, представляющие собой квадраты отклонений температуры и вибрации соответственно. Эти данные позволяют математически определить степень линейной взаимосвязи между тепловым состоянием подшипника и уровнем вибрации. Во-вторых, аналогичным образом вычисляется коэффициент корреляции между мощностью турбины и размахом вибрации. В данном случае в функцию corr передаются: сигнал P23MAD12_POWER_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL (произведение отклонений мощности и вибрации), временной интервал 120 минут, а также сигналы P23BAA10CE901_POWER_CENTER_POW_2 (квадрат отклонения мощности) и P23MAD12_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT (квадрат отклонения вибрации). Это позволяет оценить, в какой степени изменение вибрации связано с изменением нагрузки на агрегат. Затем для обоих полученных коэффициентов корреляции вычисляются их абсолютные значения с помощью функции ABS, чтобы учитывать только силу связи, независимо от её знака. Далее определяется разность между абсолютным значением коэффициента корреляции «температура-вибрация» и абсолютным значением коэффициента корреляции «мощность-вибрация». На заключительном этапе полученная разность сравнивается с константой P23MAD_COR_BABBIT_T_AMPLITUDE_CONST, которая определяет порог значимости этого различия. С помощью функции WHEN проверяется условие: если разность превышает значение данной константы, сигнал принимает значение 1, что указывает на преобладающее влияние тепловых факторов на уровень вибрации. В противном случае сигнал принимает значение 0.
66 | 23MAD12_FLUCTUATION | При неизменном режиме работы паровой турбины в течение часа, у второго опорного подшипника 23MAD12 наблюдается флуктуирующий характер изменения размаха амплитуды вибрации - минимальное и максимальное значения отличаются от среднего более чем на 15 % |  | 23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX; 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAD_FLUCTUATION_CONST; 23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST | WHEN(((((HISTORYDIFF('23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX',P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX',P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST))) > P23MAD_FLUCTUATION_CONST) && (((HISTORYDIFF('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST))) < 0.03)), 1, 0) | Данный сигнал представляет собой бинарный индикатор, который фиксирует наличие флуктуирующего характера изменения размаха амплитуды вибрации на втором опорном подшипнике 23MAD12 при условии стабильности режима работы паровой турбины. Физический смысл сигнала заключается в выявлении нестабильности вибрационного процесса, которая не связана с изменением нагрузки на агрегат. Алгоритм расчета базируется на одновременном анализе двух условий в течение временного интервала, заданного константой P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST. Первое условие анализирует относительное изменение вибрации. Для этого используется синтетический сигнал 23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX, который определяет максимальный размах вибрации ротора на подшипнике 23MAD12. С помощью функции HISTORYDIFF вычисляется разность между максимальным и минимальным значениями этого размаха за указанный период, а с помощью функции HISTORYAVG — его среднее арифметическое значение за тот же период. Результатом деления разности на среднее значение является коэффициент относительной флуктуации вибрации. Данный коэффициент сравнивается с уставкой, заданной константой P23MAD_FLUCTUATION_CONST; условие считается выполненным, если относительное изменение вибрации превышает установленный порог. Второе условие проверяет неизменность режима работы турбины, чтобы исключить влияние переходных процессов или изменения мощности на уровень вибрации. Для этого анализируется сигнал измерения мощности ПТ23 (23BAA10CE901__XQ01). Аналогично расчету вибрации, вычисляется разность между максимальным и минимальным значениями мощности за период P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST (функция HISTORYDIFF) и делится на среднее значение мощности за этот же период (функция HISTORYAVG). Если полученное значение относительного отклонения мощности составляет менее 0.03 (то есть изменение мощности в пределах 3%), режим работы турбины признается стабильным. Итоговое значение сигнала определяется с помощью функции WHEN. Если оба вышеописанных условия выполняются одновременно (логическая операция AND), то сигнал принимает значение 1, что свидетельствует о наличии недопустимых флуктуаций вибрации при стабильной мощности. В противном случае сигнал принимает значение 0.
67 | 23MAD12_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT | Квадрат отклонения размаха вибрации второго опорного подшипника для расчета корреляции с температурой баббита |  | 23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | POW(Signal_minus_AVGSignal(P23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX, P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST), 2) | Сигнал определяет квадрат отклонения максимального размаха вибрации на опорном подшипнике 23MAD12 от его среднего значения. Значение вычисляется как квадрат разности между текущим показателем P23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX и его средним значением за интервал времени, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST.
68 | 23MAD12_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2 | Квадарат отклонения размаха вибрации второго опорного подшипника |  | 23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | POW(Signal_minus_AVGSignal(P23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX, 23MAD_CORRELATION_CONST), 2) | Сигнал определяет квадрат отклонения максимального размаха вибрации второго опорного подшипника от его среднего значения. Значение вычисляется как квадрат разности между текущим показателем максимального размаха вибрации (P23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX) и его средним значением за интервал времени, заданный константой 23MAD_CORRELATION_CONST.
69 | 23MAD12_POWER_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL | Перемножение отклонений размаха вибрации второго опорного подшипника и мощности турбины |  | 23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX; 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | (P23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX-1.0*HISTORYAVG('23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX',120))*(P23BAA10CE901__XQ01-1.0*HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST)) | Сигнал предназначен для вычисления произведения отклонений текущих значений размаха вибрации и мощности турбины от их средних значений. В первой части алгоритма определяется разность между текущим максимальным размахом вибрации на опорном подшипнике (P23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX) и его средним значением за последние 120 минут. Во второй части вычисляется отклонение текущей мощности турбины (P23BAA10CE901__XQ01) от её среднего значения за интервал времени, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Итоговый результат получается путем перемножения этих двух отклонений. Данный расчет используется для последующего анализа корреляции между изменением мощности агрегата и уровнем вибрации.
70 | 23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX | Максимальный размах вибрации на третьем опорном подшипнике MAD13 |  | 23MAD13CY004§§XQ01; 23MAD13CY005§§XQ01 | MAX(P23MAD13CY004__XQ01,P23MAD13CY005__XQ01) | Сигнал определяет максимальный размах вибрации ротора на третьем опорном подшипнике. Значение вычисляется как максимальное из показателей вертикальной (P23MAD13CY004__XQ01) и горизонтальной (P23MAD13CY005__XQ01) вибрации.
71 | 23MAD13CY_AVG | Средняя виброскорость третьего опорного подшипника | мм/с | 23MAD13CY001§§XQ01; 23MAD13CY002§§XQ01 | AVG(P23MAD13CY001__XQ01,P23MAD13CY002__XQ01) | Сигнал определяет среднюю виброскорость третьего опорного подшипника. Расчет производится путем вычисления среднего арифметического значений виброскорости по вертикали (P23MAD13CY001__XQ01) и по горизонтали (P23MAD13CY002__XQ01).
72 | 23MAD13CY_IMPULSE_AMPLITUDE | Значение размаха амплитуды вибрации после ее скачкообразного роста, если величина амплитуды уменьшается более чем на 10%, то она обнуляется, т.е. повышенная вибрация не поддерживается |  | 23MAD13CY_IMPULSE; 23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD13CY_IMPULSE_AMPLITUDE; 23MAD13CY_IMPULSE_AMPLITUDE_CONST | WHEN((P23MAD13CY_IMPULSE > P23MAD13CY_IMPULSE_AMPLITUDE_CONST), P23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX, WHEN(((P23MAD13CY_IMPULSE_AMPLITUDE > 0) && (P23MAD13CY_IMPULSE <= P23MAD13CY_IMPULSE_AMPLITUDE_CONST)), WHEN(((P23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX-P23MAD13CY_IMPULSE_AMPLITUDE)/P23MAD13CY_IMPULSE_AMPLITUDE > 0.1), P23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX, WHEN(((P23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX-P23MAD13CY_IMPULSE_AMPLITUDE)/P23MAD13CY_IMPULSE_AMPLITUDE < -0.1), 0, PREV('23MAD13CY_IMPULSE_AMPLITUDE'))), 0)) | Данный сигнал предназначен для фиксации и отслеживания значения размаха амплитуды вибрации на третьем опорном подшипнике 23MAD13 после того, как был зафиксирован её скачкообразный рост. Физический смысл сигнала заключается в создании «запоминающего» значения вибрации, которое обновляется при дальнейшем росте, но обнуляется, если уровень вибрации существенно снижается, что позволяет определить, поддерживается ли повышенный уровень вибрации или он носил кратковременный характер. Алгоритм расчёта реализован через систему вложенных условий и состоит из следующих этапов: 1. Реакция на скачок вибрации. На первом этапе проверяется значение синтетического сигнала P23MAD13CY_IMPULSE, который указывает на факт резкого роста вибрации. Если значение этого сигнала превышает установленный порог, заданный константой P23MAD13CY_IMPULSE_AMPLITUDE_CONST, то текущий сигнал принимает значение максимального размаха вибрации P23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX (который, в свою очередь, является наибольшим из показателей вертикальной и горизонтальной вибрации). Таким образом, в момент скачка фиксируется текущий уровень вибрации. 2. Анализ состояния после скачка. Если условие активного скачка не выполняется (P23MAD13CY_IMPULSE меньше или равен константе), алгоритм переходит к проверке условий поддержания или сброса значения. Для этого проверяется, что сигнал уже имеет положительное значение (P23MAD13CY_IMPULSE_AMPLITUDE > 0) и в данный момент новый скачок отсутствует. 3. Оценка относительного изменения амплитуды. В режиме поддержания значения вычисляется относительное отклонение текущего максимального размаха вибрации P23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX от ранее зафиксированного значения P23MAD13CY_IMPULSE_AMPLITUDE по формуле: (Текущее значение - Зафиксированное значение) / Зафиксированное значение. На основе этого расчёта принимается одно из трёх решений: — Если относительный рост амплитуды превышает 10% (значение выражения > 0.1), сигнал обновляется и принимает текущее максимальное значение P23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX. — Если амплитуда снизилась более чем на 10% (значение выражения < -0.1), сигнал обнуляется (принимает значение 0), так как повышенная вибрация считается неподдерживаемой. — Если изменение амплитуды находится в диапазоне от -10% до +10%, сигнал сохраняет своё предыдущее значение, что реализуется с помощью функции PREV('23MAD13CY_IMPULSE_AMPLITUDE'). 4. Завершающее условие. Если ни одно из вышеперечисленных условий не выполняется (например, если сигнал был равен 0 и новый скачок не зафиксирован), результат расчёта равен 0.
73 | 23MAD13CY_IMPULSE | Сигнал о скачкообразном росте размаха амплитуды на подшипнике 23MAD13 (третьего опорный) |  | 23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD13CY_IMPULSE_TIME_CONST; 23MAD13CY_IMPULSE_CONST | WHEN((HISTORYGRADIENT('23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX', P23MAD13CY_IMPULSE_TIME_CONST) > P23MAD13CY_IMPULSE_CONST), 1, 0) | Сигнал предназначен для обнаружения скачкообразного роста вибрации на третьем опорном подшипнике 23MAD13. Расчёт основан на определении скорости изменения максимального размаха вибрации (сигнал 23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX) за интервал времени, заданный константой P23MAD13CY_IMPULSE_TIME_CONST. С помощью функции HISTORYGRADIENT вычисляется наклон линейной регрессии амплитуды вибрации за указанный период. Если полученное значение градиента превышает предельный порог, установленный константой P23MAD13CY_IMPULSE_CONST, сигнал принимает значение 1, в противном случае он равен 0. Таким образом, сигнал фиксирует факт резкого увеличения амплитуды вибрации, выходящего за допустимые границы скорости роста.
74 | 23MAD13_BABBITT_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL | Перемножение отклонений размаха вибрации и максимальной температуры баббита третьего опорного подшипника |  | 23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD13_BABBIT_MAX_T; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | (P23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX-1.0*HISTORYAVG('23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX',120))*(P23MAD13_BABBIT_MAX_T-1.0*HISTORYAVG('23MAD13_BABBIT_MAX_T',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST)) | Сигнал предназначен для определения совместного отклонения размаха вибрации и температуры баббита третьего опорного подшипника, что используется в дальнейшем для анализа тепловой расцентровки. Расчет выполняется путем перемножения двух разностей. Первая разность представляет собой отклонение текущего значения максимального размаха вибрации (P23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX) от его среднего значения за последние 120 минут. Вторая разность представляет собой отклонение текущей максимальной температуры баббита (P23MAD13_BABBIT_MAX_T) от ее среднего значения за период, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Результатом является произведение этих двух отклонений.
75 | 23MAD13_BABBIT_MAX_T_CENTER_POW_2 | Квадрат отклонения максимальной температуры баббита третьего опорного подшипника |  | 23MAD13_BABBIT_MAX_T; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | POW(Signal_minus_AVGSignal(P23MAD13_BABBIT_MAX_T, P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST), 2) | Сигнал рассчитывает квадрат отклонения максимальной температуры баббита подшипника MAD13 (P23MAD13_BABBIT_MAX_T) от её среднего значения. Среднее вычисляется за интервал времени, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST, после чего полученная разность возводится в квадрат.
76 | 23MAD13_BABBIT_MAX_T | Максимальная температура баббита подшипника MAD13 | C | 23MAD13CT011§§XQ01; 23MAD13CT012§§XQ01 | MAX(P23MAD13CT011__XQ01,P23MAD13CT012__XQ01) | Сигнал определяет максимальную температуру баббита подшипника MAD13. Расчет производится путем выбора наибольшего значения из показаний двух датчиков температуры вкладыша подшипника: P23MAD13CT011__XQ01 и P23MAD13CT012__XQ01.
77 | 23MAD13_BABBIT | Проверка, как изменяется температура баббита третьего радиального подшипника совместно с виброскоростью при неизменности режима работы турбины в течение 120 минут. 1 - изменение значительное (более 1 градуса за 120 минут и более 1 мм/с за 120 минут), 0 - незначительное |  | 23MAD13CY_AVG; 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAX51CS901§§XQ01; 23MAAFF001_FLOWRATE; 23MAD13_BABBIT_MAX_T; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | WHEN((((((((HISTORYDIFF('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) <= 0.03) && (((HISTORYDIFF('23MAX51CS901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23MAX51CS901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) <= 0.03)) && (((HISTORYDIFF('23MAAFF001_FLOWRATE',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23MAAFF001_FLOWRATE',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) <= 0.03)) && (HISTORYGRADIENT('23MAD13CY_AVG',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST) > 0.0083)) && (HISTORYGRADIENT('23MAD13_BABBIT_MAX_T',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST) > 0.0083)), 1.0, 0.0) | Сигнал предназначен для диагностики состояния третьего радиального подшипника путем анализа корреляции между ростом температуры баббита и увеличением виброскорости в условиях стабильного режима работы турбины. Алгоритм расчета разделен на два основных этапа: проверку стабильности технологического режима и анализ динамики параметров подшипника. На первом этапе оценивается неизменность режима работы турбины в течение временного интервала, заданного константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST (120 минут). Для этого анализируются три параметра: мощность ПТ23 (23BAA10CE901__XQ01), частота вращения ПТ23 (23MAX51CS901__XQ01) и расход пара в голову ЦВД (синтетический сигнал 23MAAFF001_FLOWRATE). Для каждого из этих сигналов вычисляется относительное отклонение, которое определяется как отношение разности между максимальным и минимальным значениями за период (функция HISTORYDIFF) к среднему арифметическому значению за этот же период (функция HISTORYAVG). Режим считается стабильным, если относительное отклонение по каждому из трех параметров не превышает 0,03 (3%). На втором этапе, при условии подтвержденной стабильности режима, анализируется скорость изменения (градиент) двух параметров подшипника: средней виброскорости (синтетический сигнал 23MAD13CY_AVG) и максимальной температуры баббита (синтетический сигнал 23MAD13_BABBIT_MAX_T). С помощью функции HISTORYGRADIENT вычисляется коэффициент наклона линейной регрессии этих величин, что фактически представляет собой среднюю скорость изменения значения в минуту. В алгоритме используется пороговое значение 0,0083. Учитывая временной интервал в 120 минут, данный порог соответствует суммарному увеличению параметра более чем на 1 единицу (более 1 мм/с для виброскорости и более 1 °C для температуры) за весь период наблюдения. Итоговое значение сигнала формируется с помощью функции WHEN. Если одновременно выполняются все перечисленные условия — стабильность режима по мощности, частоте вращения и расходу пара, а также наличие положительного градиента по виброскорости и температуре выше установленного порога — сигналу присваивается значение 1.0, что означает значительное изменение параметров. В противном случае сигналу присваивается значение 0.0.
78 | 23MAD13_COR_BABBIT_T_AMPLITUDE | Если коэффициент корреляции между температурой баббита и амплитудой вибрации больше коэффициента корреляции амплитуды вибрации и мощности то возвращается 1, иначе 0.Параметр используется для анализа тепловой расцентровки опор |  | 23MAD13_BABBITT_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL; 23MAD13_BABBIT_MAX_T_CENTER_POW_2; 23MAD13_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT; 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAD13_POWER_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL; 23BAA10CE901_POWER_CENTER_POW_2; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST; 23MAD_COR_BABBIT_T_AMPLITUDE_CONST | WHEN(((ABS(corr(P23MAD13_BABBITT_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL, 120, P23BAA10CE901__XQ01, 0, 1, P23MAD13_BABBIT_MAX_T_CENTER_POW_2, P23MAD13_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT)))-(ABS(corr(P23MAD13_POWER_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL, 120, P23BAA10CE901__XQ01, 0, 1, P23BAA10CE901_POWER_CENTER_POW_2, P23MAD13_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT))) > P23MAD_COR_BABBIT_T_AMPLITUDE_CONST), 1, 0) | Данный сигнал представляет собой бинарный индикатор, предназначенный для анализа тепловой расцентровки опор третьего опорного подшипника. Физический смысл сигнала заключается в определении того, какой фактор — изменение температуры баббита или изменение мощности турбины — оказывает более выраженное влияние на амплитуду вибрации ротора. Если статистическая связь между температурой и вибрацией существенно сильнее, чем связь между мощностью и вибрацией, это может свидетельствовать о наличии тепловой расцентровки. Алгоритм расчета базируется на сравнении абсолютных значений коэффициентов корреляции и выполняется в следующие этапы: 1. Расчет коэффициента корреляции между температурой баббита и амплитудой вибрации. С помощью функции corr вычисляется статистическая взаимосвязь между максимальной температурой баббита подшипника MAD13 и размахом вибрации за временной интервал 120 минут. В качестве входных данных для расчета используются: синтетический сигнал P23MAD13_BABBITT_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL (произведение отклонений температуры и вибрации), а также сигналы P23MAD13_BABBIT_MAX_T_CENTER_POW_2 и P23MAD13_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT, которые представляют собой квадраты отклонений температуры и амплитуды вибрации соответственно от их средних значений. Полученный результат обрабатывается функцией ABS для получения абсолютного значения коэффициента корреляции. 2. Расчет коэффициента корреляции между мощностью турбины и амплитудой вибрации. Аналогично первому этапу, вычисляется взаимосвязь между мощностью ПТ23 (сигнал P23BAA10CE901__XQ01) и размахом вибрации за 120 минут. Здесь используются синтетический сигнал P23MAD13_POWER_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL (произведение отклонений мощности и вибрации) и сигналы P23BAA10CE901_POWER_CENTER_POW_2 и P23MAD13_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT (квадраты отклонений мощности и вибрации). Результат также приводится к абсолютному значению с помощью функции ABS. 3. Сравнение полученных значений. Вычисляется разность между абсолютным коэффициентом корреляции «температура-вибрация» и абсолютным коэффициентом корреляции «мощность-вибрация». 4. Определение итогового значения. Полученная разность сравнивается с константой P23MAD_COR_BABBIT_T_AMPLITUDE_CONST, которая определяет допустимый порог превышения одного коэффициента над другим. С помощью оператора WHEN устанавливается конечное значение сигнала: если разность коэффициентов больше значения константы, сигнал принимает значение 1 (признак тепловой расцентровки), в противном случае возвращается значение 0.
79 | 23MAD13_FLUCTUATION | При неизменном режиме работы паровой турбины в течение часа, у третьего опорного подшипника 23MAD13 наблюдается флуктуирующий характер изменения размаха амплитуды вибрации - минимальное и максимальное значения отличаются от среднего более чем на 15 % |  | 23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX; 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAD_FLUCTUATION_CONST; 23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST | WHEN(((((HISTORYDIFF('23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX',P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX',P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST))) > P23MAD_FLUCTUATION_CONST) && (((HISTORYDIFF('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST))) < 0.03)), 1, 0) | Данный сигнал представляет собой индикатор наличия флуктуаций размаха амплитуды вибрации на третьем опорном подшипнике 23MAD13 при условии стабильного режима работы паровой турбины. Физический смысл сигнала заключается в выявлении аномального изменения вибрации, которое происходит независимо от изменения нагрузки на агрегат. Алгоритм расчета базируется на анализе относительных отклонений двух параметров за временной интервал, определенный константой P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST. На первом этапе оценивается изменчивость вибрации. В расчете используется синтетический сигнал 23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX, который определяет максимальный размах вибрации на подшипнике. С помощью функции HISTORYDIFF вычисляется разность между максимальным и минимальным значениями этого сигнала за указанный период, а с помощью функции HISTORYAVG — его среднее арифметическое значение за тот же период. Отношение полученной разности к среднему значению определяет коэффициент относительной флуктуации вибрации. Этот коэффициент сравнивается с пороговым значением, заданным константой P23MAD_FLUCTUATION_CONST. На втором этапе проверяется условие стабильности режима работы турбины, чтобы исключить влияние изменения нагрузки на уровень вибрации. Для этого анализируется сигнал измерения мощности ПТ23 (23BAA10CE901__XQ01). Аналогично расчету вибрации, вычисляется отношение разности максимального и минимального значений мощности к среднему значению мощности за период P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST. Если полученный результат меньше 0,03, это означает, что отклонение мощности в течение часа не превысило 3%, и режим работы считается неизменным. Итоговое значение сигнала определяется с помощью функции WHEN. Если одновременно выполняются два условия: относительная флуктуация вибрации превышает значение константы P23MAD_FLUCTUATION_CONST и относительное изменение мощности турбины составляет менее 3%, сигнал принимает значение 1. В противном случае сигнал принимает значение 0.
80 | 23MAD13_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT | Квадрат отклонения размаха вибрации третьего опорного подшипника для расчета корреляции с температурой баббита |  | 23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | POW(Signal_minus_AVGSignal(P23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX, P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST), 2) | Сигнал определяет квадрат отклонения максимального размаха вибрации третьего опорного подшипника (P23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX) от его среднего значения. Расчёт выполняется путём возведения в квадрат разности между текущим значением амплитуды и её средним за период, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST.
81 | 23MAD13_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2 | Квадарат отклонения размаха вибрации третьего опорного подшипника |  | 23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | POW(Signal_minus_AVGSignal(P23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX, 23MAD_CORRELATION_CONST), 2) | Сигнал определяет квадрат отклонения максимального размаха вибрации третьего опорного подшипника от его среднего значения. Расчёт производится путём возведения в квадрат разности между текущим значением сигнала P23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX и его средним значением за период, заданный константой 23MAD_CORRELATION_CONST.
82 | 23MAD13_POWER_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL | Перемножение отклонений размаха вибрации третьего опорного подшипника и мощности турбины |  | 23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX; 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | (P23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX-1.0*HISTORYAVG('23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX',120))*(P23BAA10CE901__XQ01-1.0*HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST)) | Сигнал предназначен для определения произведения отклонений амплитуды вибрации и мощности турбины, что необходимо для последующего анализа корреляции между этими параметрами. Алгоритм расчета состоит из вычисления двух разностей. Первая часть представляет собой отклонение текущего максимального размаха вибрации на третьем опорном подшипнике (P23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX) от его среднего значения за последние 120 минут. Вторая часть представляет собой отклонение текущей мощности турбины (P23BAA10CE901__XQ01) от её среднего значения за интервал времени, определенный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Конечный результат вычисляется как произведение этих двух полученных отклонений.
83 | 23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX | Максимальный размах вибрации на четвертом опорном подшипнике MAD14 |  | 23MAD14CY004§§XQ01; 23MAD14CY005§§XQ01 | MAX(P23MAD14CY004__XQ01,P23MAD14CY005__XQ01) | Сигнал определяет максимальный размах вибрации ротора на четвертом опорном подшипнике. Значение вычисляется как наибольшее из двух показателей: вертикальной вибрации (P23MAD14CY004__XQ01) и горизонтальной вибрации (P23MAD14CY005__XQ01).
84 | 23MAD14CY_AVG | Средняя виброскорость четвертого опорного подшипника | мм/с | 23MAD14CY001§§XQ01; 23MAD14CY002§§XQ01 | AVG(P23MAD14CY001__XQ01,P23MAD14CY002__XQ01) | Сигнал определяет среднюю виброскорость четвертого опорного подшипника. Расчет производится путем вычисления среднего арифметического значений виброскорости по вертикали (P23MAD14CY001__XQ01) и по горизонтали (P23MAD14CY002__XQ01).
85 | 23MAD14CY_IMPULSE_AMPLITUDE | Значение размаха амплитуды вибрации после ее скачкообразного роста, если величина амплитуды уменьшается более чем на 10%, то она обнуляется, т.е. повышенная вибрация не поддерживается |  | 23MAD14CY_IMPULSE; 23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD14CY_IMPULSE_AMPLITUDE; 23MAD14CY_IMPULSE_AMPLITUDE_CONST | WHEN((P23MAD14CY_IMPULSE > P23MAD14CY_IMPULSE_AMPLITUDE_CONST), P23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX, WHEN(((P23MAD14CY_IMPULSE_AMPLITUDE > 0) && (P23MAD14CY_IMPULSE <= P23MAD14CY_IMPULSE_AMPLITUDE_CONST)), WHEN(((P23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX-P23MAD14CY_IMPULSE_AMPLITUDE)/P23MAD14CY_IMPULSE_AMPLITUDE > 0.1), P23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX, WHEN(((P23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX-P23MAD14CY_IMPULSE_AMPLITUDE)/P23MAD14CY_IMPULSE_AMPLITUDE < -0.1), 0, PREV('23MAD14CY_IMPULSE_AMPLITUDE'))), 0)) | Данный сигнал предназначен для фиксации и удержания значения размаха амплитуды вибрации на четвертом опорном подшипнике 23MAD14 в моменты её скачкообразного роста. Физический смысл сигнала заключается в создании «памяти» о повышенном уровне вибрации: он фиксирует амплитуду в момент скачка и сохраняет её до тех пор, пока уровень вибрации не снизится более чем на 10%, что позволяет исключить влияние кратковременных колебаний и подтвердить факт стабилизации или снижения вибрации. Алгоритм расчёта реализован через систему вложенных условий и состоит из следующих этапов: 1. Реакция на скачок амплитуды. На первом этапе проверяется значение синтетического сигнала P23MAD14CY_IMPULSE, который определяет факт резкого роста вибрации. Если значение этого сигнала превышает установленный порог, заданный константой P23MAD14CY_IMPULSE_AMPLITUDE_CONST, то текущий сигнал принимает значение максимального размаха вибрации P23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX. В данном контексте P23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX представляет собой наибольшее значение между вертикальной и горизонтальной вибрацией на подшипнике. 2. Условие поддержания активного состояния. Если условие скачка не выполнено, алгоритм переходит к проверке возможности сохранения текущего значения. Для этого проверяется совокупность двух условий: сигнал P23MAD14CY_IMPULSE_AMPLITUDE уже должен быть больше нуля (состояние «активен») и при этом текущий импульс P23MAD14CY_IMPULSE не должен превышать пороговую константу P23MAD14CY_IMPULSE_AMPLITUDE_CONST. Если эти условия не соблюдаются, сигнал обнуляется. 3. Анализ относительного изменения амплитуды. Если сигнал находится в активном состоянии, вычисляется относительное отклонение текущего максимального размаха вибрации (P23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX) от ранее зафиксированного значения (P23MAD14CY_IMPULSE_AMPLITUDE) по формуле: (Текущее значение − Зафиксированное значение) / Зафиксированное значение. 4. Принятие решения об обновлении или сбросе: — Если относительный рост амплитуды составляет более 10% (значение выражения > 0.1), сигнал обновляется и принимает текущее значение P23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX. — Если амплитуда снизилась более чем на 10% (значение выражения < -0.1), сигнал обнуляется, что означает прекращение поддержки состояния повышенной вибрации. — В случае, если отклонение находится в диапазоне от -10% до 10%, сигнал сохраняет своё предыдущее значение, вычисленное на предыдущем шаге итерации, с помощью функции PREV('23MAD14CY_IMPULSE_AMPLITUDE'). Таким образом, сигнал работает как гистерезисный фильтр, который активируется при резком скачке, обновляется при дальнейшем росте и сбрасывается только при существенном снижении уровня вибрации.
86 | 23MAD14CY_IMPULSE | Сигнал о скачкообразном росте размаха амплитуды на подшипнике 23MAD14 (четвертый опорный) |  | 23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD14CY_IMPULSE_TIME_CONST; 23MAD14CY_IMPULSE_CONST | WHEN((HISTORYGRADIENT('23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX', P23MAD14CY_IMPULSE_TIME_CONST) > P23MAD14CY_IMPULSE_CONST), 1, 0) | Сигнал предназначен для обнаружения скачкообразного роста вибрации на четвертом опорном подшипнике 23MAD14. Для этого вычисляется градиент (скорость изменения) синтетического сигнала 23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX, который определяет максимальный размах вибрации, за интервал времени, заданный константой P23MAD14CY_IMPULSE_TIME_CONST. Полученное значение градиента сравнивается с пороговым значением, определенным константой P23MAD14CY_IMPULSE_CONST. Если скорость роста амплитуды превышает установленный порог, сигнал принимает значение 1, в противном случае — 0.
87 | 23MAD14_BABBITT_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL | Перемножение отклонений размаха вибрации и максимальной температуры баббита четвертого опорного подшипника |  | 23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD14_BABBIT_MAX_T; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | (P23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX-1.0*HISTORYAVG('23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX',120))*(P23MAD14_BABBIT_MAX_T-1.0*HISTORYAVG('23MAD14_BABBIT_MAX_T',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST)) | Сигнал представляет собой произведение отклонений максимального размаха вибрации и максимальной температуры баббита четвертого опорного подшипника от их средних значений. Данный расчет используется в качестве промежуточного этапа для анализа корреляции между вибрацией и температурой с целью выявления тепловой расцентровки опор. Алгоритм вычисления состоит из двух частей: сначала определяется разность между текущим значением максимальной амплитуды вибрации (P23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX) и её средним значением за последние 120 минут. Затем вычисляется разность между текущей максимальной температурой баббита (P23MAD14_BABBIT_MAX_T) и её средним значением за период, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Итоговый результат получается путем перемножения этих двух полученных отклонений.
88 | 23MAD14_BABBIT_MAX_T_CENTER_POW_2 | Квадрат отклонения максимальной температуры баббита четвертого опорного подшипника |  | 23MAD14_BABBIT_MAX_T; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | POW(Signal_minus_AVGSignal(P23MAD14_BABBIT_MAX_T, P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST), 2) | Сигнал представляет собой квадрат отклонения текущего значения максимальной температуры баббита четвертого опорного подшипника (P23MAD14_BABBIT_MAX_T) от его среднего значения. Среднее значение рассчитывается за интервал времени, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST.
89 | 23MAD14_BABBIT_MAX_T | Максимальная температура баббита подшипника MAD14 | C | 23MAD14CT011§§XQ01; 23MAD14CT012§§XQ01 | MAX(P23MAD14CT011__XQ01,P23MAD14CT012__XQ01) | Сигнал определяет максимальную температуру баббита четвертого опорного подшипника. Расчет производится путем выбора наибольшего значения из двух датчиков температуры вкладыша: P23MAD14CT011__XQ01 и P23MAD14CT012__XQ01.
90 | 23MAD14_BABBIT | Проверка, как изменяется температура баббита четвертого радиального подшипника совместно с виброскоростью при неизменности режима работы турбины в течение 120 минут. 1 - изменение значительное (более 1 градуса за 120 минут и более 1 мм/с за 120 минут), 0 - незначительное |  | 23MAD14CY_AVG; 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAX51CS901§§XQ01; 23MAAFF001_FLOWRATE; 23MAD14_BABBIT_MAX_T; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | WHEN((((((((HISTORYDIFF('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) <= 0.03) && (((HISTORYDIFF('23MAX51CS901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23MAX51CS901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) <= 0.03)) && (((HISTORYDIFF('23MAAFF001_FLOWRATE',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23MAAFF001_FLOWRATE',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) <= 0.03)) && (HISTORYGRADIENT('23MAD14CY_AVG',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST) > 0.0083)) && (HISTORYGRADIENT('23MAD14_BABBIT_MAX_T',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST) > 0.0083)), 1.0, 0.0) | Данный сигнал предназначен для мониторинга состояния четвертого радиального подшипника путем анализа корреляции между ростом температуры баббита и увеличением виброскорости в условиях стабильного режима работы турбины. Физический смысл сигнала заключается в выявлении потенциальных неисправностей подшипника: если при неизменной нагрузке и частоте вращения наблюдается одновременный рост температуры и вибрации, это может свидетельствовать о деградации антифрикционного слоя или проблемах со смазкой. Алгоритм расчета представляет собой логическую проверку пяти условий, объединенных оператором «И» (&&), и возвращает значение 1.0 (значительное изменение) или 0.0 (незначительное изменение) с помощью функции WHEN. Первый этап расчета направлен на подтверждение стабильности режима работы турбины в течение интервала времени, заданного константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST (120 минут). Для этого вычисляется относительное изменение трех параметров: мощности ПТ23 (23BAA10CE901__XQ01), частоты вращения ПТ23 (23MAX51CS901__XQ01) и расхода пара в голову ЦВД (синтетический сигнал 23MAAFF001_FLOWRATE). Относительное изменение определяется как отношение разности между максимальным и минимальным значениями сигнала за период (функция HISTORYDIFF) к среднему арифметическому значению сигнала за этот же период (функция HISTORYAVG). Если для каждого из этих трех параметров полученное отношение не превышает 0.03 (т. е. отклонение параметров в пределах 3%), режим работы турбины признается стабильным. Второй этап заключается в анализе динамики изменения параметров состояния подшипника. С помощью функции HISTORYGRADIENT вычисляется градиент (скорость изменения) двух величин за период, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST: средней виброскорости четвертого опорного подшипника (синтетический сигнал 23MAD14CY_AVG) и максимальной температуры баббита этого же подшипника (синтетический сигнал 23MAD14_BABBIT_MAX_T). Математически проверка градиента на значение больше 0.0083 соответствует условию роста параметра более чем на 1 единицу (1 мм/с для вибрации и 1 градус Цельсия для температуры) за расчетный интервал в 120 минут (так как 1/120 ≈ 0.00833). Итоговый результат формируется следующим образом: если одновременно выполняются все пять условий (стабильность мощности, частоты вращения и расхода пара в пределах 3%, а также рост виброскорости и температуры баббита более чем на 1 единицу за 120 минут), сигналу присваивается значение 1.0. В противном случае, если хотя бы одно из условий не соблюдено, сигналу присваивается значение 0.0.
91 | 23MAD14_COR_BABBIT_T_AMPLITUDE | Если коэффициент корреляции между температурой баббита и амплитудой вибрации больше коэффициента корреляции амплитуды вибрации и мощности то возвращается 1, иначе 0.Параметр используется для анализа тепловой расцентровки опор |  | 23MAD14_BABBITT_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL; 23MAD14_BABBIT_MAX_T_CENTER_POW_2; 23MAD14_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT; 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAD14_POWER_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL; 23BAA10CE901_POWER_CENTER_POW_2; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST; 23MAD_COR_BABBIT_T_AMPLITUDE_CONST | WHEN(((ABS(corr(P23MAD14_BABBITT_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL, 120, P23BAA10CE901__XQ01, 0, 1, P23MAD14_BABBIT_MAX_T_CENTER_POW_2, P23MAD14_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT)))-(ABS(corr(P23MAD14_POWER_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL, 120, P23BAA10CE901__XQ01, 0, 1, P23BAA10CE901_POWER_CENTER_POW_2, P23MAD14_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT))) > P23MAD_COR_BABBIT_T_AMPLITUDE_CONST), 1, 0) | Данный сигнал предназначен для анализа причин возникновения вибрации на четвертом опорном подшипнике (MAD14) с целью выявления тепловой расцентровки опор. Физический смысл сигнала заключается в определении того, какой фактор оказывает более значимое влияние на изменение амплитуды вибрации: изменение температуры баббита или изменение мощности турбины. Если связь между вибрацией и температурой сильнее, чем между вибрацией и мощностью, это может свидетельствовать о тепловых деформациях, приводящих к расцентровке. Расчет осуществляется на основе сравнения двух коэффициентов корреляции Пирсона, которые вычисляются за временной интервал 120 минут. Алгоритм расчета состоит из следующих этапов: Во-первых, вычисляется коэффициент корреляции между максимальной температурой баббита и амплитудой вибрации. Для этого используется функция corr, в которую передаются следующие параметры: сигнал P23MAD14_BABBITT_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL (произведение отклонений температуры и вибрации от их средних значений), период расчета 120 минут, а также сигналы P23MAD14_BABBIT_MAX_T_CENTER_POW_2 и P23MAD14_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT, представляющие собой квадраты отклонений температуры и вибрации соответственно. Математически функция вычисляет отношение суммы произведений отклонений к корню из произведения сумм квадратов отклонений. Во-вторых, аналогичным образом вычисляется коэффициент корреляции между мощностью турбины и амплитудой вибрации. В качестве входных данных используются сигнал P23MAD14_POWER_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL (произведение отклонений мощности и вибрации), период 120 минут, а также сигналы P23BAA10CE901_POWER_CENTER_POW_2 (квадрат отклонения мощности) и P23MAD14_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT (квадрат отклонения вибрации). В-третьих, для обоих полученных коэффициентов корреляции вычисляются их абсолютные значения с помощью функции ABS, чтобы исключить влияние знака (направления связи) и оценивать только силу взаимосвязи. В-четвертых, вычисляется разность между абсолютным значением коэффициента корреляции «температура–вибрация» и абсолютным значением коэффициента корреляции «мощность–вибрация». Полученная разность сравнивается с заданной константой P23MAD_COR_BABBIT_T_AMPLITUDE_CONST, которая определяет порог чувствительности для данного анализа. Завершающим этапом является логическая проверка с помощью оператора WHEN. Если разность коэффициентов корреляции превышает значение константы P23MAD_COR_BABBIT_T_AMPLITUDE_CONST, сигнал принимает значение 1, что указывает на преобладание температурного фактора в развитии вибрации. В противном случае возвращается значение 0.
92 | 23MAD14_FLUCTUATION | При неизменном режиме работы паровой турбины в течение часа, у третьего опорного подшипника 23MAD14 наблюдается флуктуирующий характер изменения размаха амплитуды вибрации - минимальное и максимальное значения отличаются от среднего более чем на 15 % |  | 23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX; 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAD_FLUCTUATION_CONST; 23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST | WHEN(((((HISTORYDIFF('23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX',P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX',P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST))) > P23MAD_FLUCTUATION_CONST) && (((HISTORYDIFF('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST))) < 0.03)), 1, 0) | Данный сигнал представляет собой бинарный индикатор, который фиксирует наличие флуктуирующего характера изменения вибрации на четвертом опорном подшипнике 23MAD14 при условии стабильного режима работы паровой турбины. Физический смысл сигнала заключается в том, чтобы отделить изменения вибрации, вызванные изменением нагрузки на турбину, от спонтанных колебаний, которые могут свидетельствовать о нестабильности работы оборудования. Алгоритм расчета основан на сравнении относительных отклонений двух параметров за определенный период времени, заданный константой P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST (временной интервал анализа в минутах). На первом этапе оценивается стабильность вибрации. Для этого используется синтетический сигнал 23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX, который определяет максимальный размах вибрации (наибольшее значение между вертикальным и горизонтальным датчиками). С помощью функции HISTORYDIFF вычисляется разность между максимальным и минимальным значениями этого размаха за указанный временной интервал, а с помощью функции HISTORYAVG — его среднее арифметическое значение за тот же период. Результатом является расчет относительной величины флуктуации вибрации (отношение разности к среднему). Если эта величина превышает значение уставки, заданное константой P23MAD_FLUCTUATION_CONST, первое условие считается выполненным. На втором этапе проверяется неизменность режима работы турбины. Для этого анализируется сигнал измерения мощности ПТ23 (23BAA10CE901__XQ01). Аналогично расчету вибрации, вычисляется отношение разности максимального и минимального значений мощности к среднему значению мощности за период P23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST. Второе условие считается выполненным, если относительное изменение мощности составляет менее 3% (коэффициент 0.03), что подтверждает работу турбины в стабильном режиме. Итоговое значение сигнала определяется с помощью логического оператора «И» (&&) и функции WHEN. Если одновременно выполняются оба условия — наблюдается значительная флуктуация вибрации (выше уставки) и при этом мощность турбины остается стабильной (отклонение менее 3%) — сигналу присваивается значение 1. В противном случае сигналу присваивается значение 0.
93 | 23MAD14_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2_BABBIT | Квадрат отклонения размаха вибрации четвертого опорного подшипника для расчета корреляции с температурой баббита |  | 23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | POW(Signal_minus_AVGSignal(P23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX, P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST), 2) | Сигнал определяет квадрат отклонения максимального размаха вибрации четвертого опорного подшипника (P23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX) от его среднего значения за период, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Расчет осуществляется путем возведения в квадрат разности между текущим значением амплитуды и её средним показателем за указанный интервал времени.
94 | 23MAD14_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2 | Квадарат отклонения размаха вибрации четвертого опорного подшипника |  | 23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | POW(Signal_minus_AVGSignal(P23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX, 23MAD_CORRELATION_CONST), 2) | Сигнал определяет квадрат отклонения текущего максимального размаха вибрации четвертого опорного подшипника (P23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX) от его среднего значения, рассчитанного за интервал времени, заданный константой 23MAD_CORRELATION_CONST. Расчет выполняется путем вычитания среднего значения из текущего и последующего возведения полученной разности в квадрат.
95 | 23MAD14_POWER_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL | Перемножение отклонений размаха вибрации четвертого опорного подшипника и мощности турбины |  | 23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX; 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | (P23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX-1.0*HISTORYAVG('23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX',120))*(P23BAA10CE901__XQ01-1.0*HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST)) | Данный сигнал предназначен для определения произведения отклонений размаха вибрации четвертого опорного подшипника и мощности турбины от их средних значений. Сначала вычисляется отклонение текущего максимального размаха вибрации (сигнал 23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX) от его среднего значения за последние 120 минут. Затем определяется отклонение текущей мощности турбины (сигнал 23BAA10CE901__XQ01) от её среднего значения за период, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Итоговый результат получается путем перемножения этих двух полученных разностей. Такой расчет используется для последующего анализа корреляции между вибрационными характеристиками и нагрузкой на турбину.
96 | 23MAD_11_12_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL | Перемножение отклонений размаха вибрации первого и второго опорных подшипников |  | 23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | (P23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX-1.0*HISTORYAVG('23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX',120))*(P23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX-1.0*HISTORYAVG('23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST)) | Сигнал предназначен для определения произведения отклонений размахов вибрации первого и второго опорных подшипников от их средних значений, что используется для последующего расчета функции корреляции. Сначала вычисляется разность между текущим максимальным размахом вибрации на подшипнике MAD11 (P23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX) и его средним значением за последние 120 минут. Затем рассчитывается отклонение максимального размаха вибрации на подшипнике MAD12 (P23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX) от его среднего значения за период, заданный константой времени P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Итоговое значение сигнала представляет собой произведение полученных отклонений для обоих подшипников.
97 | 23MAD_11_12_COR | Функция корреляции между размахами вибраций первого и второго опорных подшипников |  | 23MAD11_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2; 23MAD12_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2; 23MAD_11_12_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL; 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | WHEN(((((HISTORYDIFF('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) < 0.0) ¦¦ (((HISTORYDIFF('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) > 0.03)), 0.0, (HISTORYSUM('23MAD_11_12_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(POW(HISTORYSUM('23MAD11_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2', P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST)*HISTORYSUM('23MAD12_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2', P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST), 0.5))) | Сигнал предназначен для расчета коэффициента взаимной корреляции между амплитудами вибрации первого и второго опорных подшипников. Физический смысл данного параметра заключается в определении степени синхронности изменения уровней вибрации на двух опорах, что позволяет идентифицировать системные дефекты ротора, такие как разбалансировка, изгиб или расцентровка. Алгоритм расчета реализован с помощью условного оператора WHEN и состоит из двух этапов: проверки стабильности режима работы турбины и непосредственного вычисления коэффициента корреляции. На первом этапе выполняется проверка стабильности сигнала мощности ПТ23 (23BAA10CE901__XQ01) за временной интервал, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Для этого вычисляется отношение разности между максимальным и минимальным значениями мощности (функция HISTORYDIFF) к среднему значению мощности (функция HISTORYAVG) за указанный период. Если полученное значение относительного отклонения меньше 0.0 или больше 0.03, расчет считается некорректным из-за нестабильности нагрузки, и итоговое значение сигнала принудительно устанавливается в 0.0. Если условие стабильности мощности соблюдено, выполняется расчет коэффициента корреляции по математическому принципу коэффициента Пирсона. Расчет производится следующим образом: 1. В числителе вычисляется сумма произведений отклонений амплитуд вибрации двух опор от их средних значений за период P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Для этого используется функция HISTORYSUM, примененная к синтетическому сигналу 23MAD_11_12_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL, который представляет собой произведение текущих отклонений вибрации первого и второго подшипников. 2. В знаменателе вычисляется корень квадратный (функция POW с показателем 0.5) из произведения двух величин: — суммы квадратов отклонений размаха вибрации первого опорного подшипника от его среднего значения (HISTORYSUM от сигнала 23MAD11_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2); — суммы квадратов отклонений размаха вибрации второго опорного подшипника от его среднего значения (HISTORYSUM от сигнала 23MAD12_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2). Итоговое значение сигнала представляет собой отношение полученной суммы произведений отклонений к квадратному корню из произведения сумм квадратов отклонений. Результат является безразмерной величиной, характеризующей тесноту связи между вибрационными процессами на двух исследуемых опорах.
98 | 23MAD_11_13_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL | Перемножение отклонений размаха вибрации первого и третьего опорных подшипников |  | 23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | (P23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX-1.0*HISTORYAVG('23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX',120))*(P23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX-1.0*HISTORYAVG('23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST)) | Сигнал предназначен для вычисления произведения отклонений размахов вибрации первого и третьего опорных подшипников от их средних значений, что используется для последующего анализа корреляции между ними. Алгоритм расчёта состоит из перемножения двух разностей. Первая разность представляет собой отклонение текущего максимального размаха вибрации на первом подшипнике (P23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX) от его среднего значения за последние 120 минут. Вторая разность вычисляется как отклонение текущего максимального размаха вибрации на третьем подшипнике (P23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX) от его среднего значения за период, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Итоговый результат является произведением этих двух полученных величин.
99 | 23MAD_11_13_COR | Функция корреляции между размахами вибраций первого и третьего опорных подшипников |  | 23MAD11_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2; 23MAD13_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2; 23MAD_11_13_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL; 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | WHEN(((((HISTORYDIFF('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) < 0.0) ¦¦ (((HISTORYDIFF('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) > 0.03)), 0.0, (HISTORYSUM('23MAD_11_13_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(POW(HISTORYSUM('23MAD11_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2', P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST)*HISTORYSUM('23MAD13_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2', P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST), 0.5))) | Данный сигнал предназначен для вычисления коэффициента взаимной корреляции между размахами вибрации первого и третьего опорных подшипников. Физический смысл этого параметра заключается в определении степени синхронности изменения уровней вибрации на двух разных опорах ротора. Высокая корреляция указывает на наличие системного дефекта ротора (например, разбалансировки, изгиба или расцентровки), в то время как низкая корреляция может свидетельствовать о локальных проблемах или случайных воздействиях. Алгоритм расчёта реализован с помощью условного оператора WHEN и состоит из двух основных этапов: проверки стабильности режима работы турбины и непосредственного вычисления коэффициента корреляции. На первом этапе проверяется стабильность мощности ПТ23 (сигнал 23BAA10CE901__XQ01) за временной интервал, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Для этого вычисляется относительное отклонение мощности: разность между максимальным и минимальным значениями сигнала за период (функция HISTORYDIFF) делится на его среднее значение за тот же период (функция HISTORYAVG). Если полученное значение меньше 0.0 или больше 0.03 (что соответствует отклонению мощности более чем на 3%), режим считается нестабильным. В этом случае расчёт корреляции прекращается, и сигналу присваивается значение 0.0, чтобы исключить ложные срабатывания, вызванные переходными процессами при изменении нагрузки. Если условие стабильности выполняется, производится расчёт коэффициента корреляции по формуле Пирсона. Математически этот коэффициент представляет собой отношение ковариации двух случайных величин к произведению их среднеквадратичных отклонений. В числителе формулы вычисляется сумма произведений отклонений размахов вибрации первого и третьего подшипников от их средних значений за период P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Для этого используется функция HISTORYSUM, применяемая к синтетическому сигналу 23MAD_11_13_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL, который предварительно рассчитывает произведение текущих отклонений амплитуд вибрации обеих опор. В знаменателе формулы вычисляется произведение сумм квадратов отклонений амплитуд вибрации каждой из опор от их средних значений. Для этого используются суммы (HISTORYSUM) двух синтетических сигналов: 23MAD11_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2 (квадрат отклонения вибрации первого подшипника) и 23MAD13_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2 (квадрат отклонения вибрации третьего подшипника). Итоговое произведение этих сумм возводится в степень 0.5 с помощью функции POW, что эквивалентно извлечению квадратного корня. Результатом расчёта является отношение полученной суммы произведений отклонений к корню из произведения сумм квадратов отклонений. Итоговое значение коэффициента корреляции находится в диапазоне от -1 до 1, где 1 означает полную положительную корреляцию, -1 — полную отрицательную, а 0 — отсутствие линейной зависимости между вибрациями на указанных опорах.
100 | 23MAD_11_14_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL | Перемножение отклонений размаха вибрации первого и четвертого опорных подшипников |  | 23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | (P23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX-1.0*HISTORYAVG('23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX',120))*(P23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX-1.0*HISTORYAVG('23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST)) | Сигнал предназначен для вычисления произведения отклонений текущих значений размаха вибрации первого и четвертого опорных подшипников от их средних значений за определенный период. Для первого подшипника вычисляется разность между текущим максимальным размахом вибрации (P23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX) и его средним значением за последние 120 минут. Аналогично для четвертого подшипника определяется отклонение текущего максимального размаха вибрации (P23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX) от среднего значения за период, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Итоговое значение сигнала представляет собой результат перемножения полученных отклонений для обоих подшипников. Данный расчет является промежуточным этапом для определения функции корреляции между вибрациями опорных подшипников.
101 | 23MAD_11_14_COR | Функция корреляции между размахами вибраций первого и четвертого опорных подшипников |  | 23MAD11_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2; 23MAD14_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2; 23MAD_11_14_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL; 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | WHEN(((((HISTORYDIFF('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) < 0.0) ¦¦ (((HISTORYDIFF('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) > 0.03)), 0.0, (HISTORYSUM('23MAD_11_14_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(POW(HISTORYSUM('23MAD11_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2', P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST)*HISTORYSUM('23MAD14_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2', P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST), 0.5))) | Данный сигнал предназначен для определения коэффициента корреляции между размахами вибрации первого и четвертого опорных подшипников. Физический смысл этого показателя заключается в оценке степени линейной взаимосвязи между вибрациями в разных точках ротора: высокая корреляция указывает на наличие системного дефекта (например, разбалансировки, изгиба вала или расцентровки), в то время как низкая корреляция может свидетельствовать о локальных воздействиях или случайных шумах. Алгоритм расчета реализован с помощью условного оператора WHEN и состоит из двух основных этапов: проверки стабильности режима работы оборудования и непосредственного вычисления статистического коэффициента. На первом этапе оценивается стабильность мощности ПТ23 (сигнал 23BAA10CE901__XQ01). Для этого вычисляется отношение разности между максимальным и минимальным значениями сигнала (функция HISTORYDIFF) к его среднему значению (функция HISTORYAVG) за временной интервал, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Если полученное отношение меньше 0.0 или больше 0.03, это интерпретируется как нестабильный режим работы турбины, при котором расчет корреляции нецелесообразен, и итоговое значение сигнала принудительно устанавливается в 0.0. Если условие стабильности выполняется, производится расчет коэффициента корреляции по формуле, основанной на методе Пирсона. В числителе формулы вычисляется сумма произведений отклонений амплитуд вибрации первого и четвертого подшипников от их средних значений за период P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Для этого используется функция HISTORYSUM, применяемая к синтетическому сигналу 23MAD_11_14_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL, который представляет собой произведение текущих отклонений вибраций двух опор. Знаменатель формулы представляет собой квадратный корень (функция POW с показателем 0.5) из произведения двух сумм: 1. Суммы квадратов отклонений размаха вибрации первого опорного подшипника от его среднего значения (сигнал 23MAD11_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2), накопленной за период P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. 2. Суммы квадратов отклонений размаха вибрации четвертого опорного подшипника от его среднего значения (сигнал 23MAD14_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2), накопленной за тот же период. Итоговое значение сигнала получается путем деления суммы произведений отклонений на корень из произведения сумм квадратов отклонений. Результат представляет собой безразмерную величину, характеризующую степень синхронности изменения вибраций на двух указанных опорах.
102 | 23MAD_12_13_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL | Перемножение отклонений размаха вибрации второго и третьего опорных подшипников |  | 23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | (P23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX-1.0*HISTORYAVG('23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX',120))*(P23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX-1.0*HISTORYAVG('23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST)) | Сигнал предназначен для вычисления произведения отклонений максимального размаха вибрации третьего опорного подшипника от его средних значений за разные временные интервалы. Сначала определяется разность между текущим значением синтетического сигнала P23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX (максимальный размах вибрации на подшипнике MAD13) и его средним арифметическим за последние 120 минут. Затем вычисляется отклонение этого же сигнала от его среднего значения за период, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Итоговый результат представляет собой произведение этих двух полученных разностей. Данный расчет используется для последующего анализа корреляции вибрационных характеристик оборудования.
103 | 23MAD_12_13_COR | Функция корреляции между размахами вибраций второго и третьего опорных подшипников |  | 23MAD12_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2; 23MAD13_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2; 23MAD_12_13_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL; 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | WHEN(((((HISTORYDIFF('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) < 0.0) ¦¦ (((HISTORYDIFF('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) > 0.03)), 0.0, (HISTORYSUM('23MAD_12_13_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(POW(HISTORYSUM('23MAD13_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2', P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST)*HISTORYSUM('23MAD13_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2', P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST), 0.5))) | Сигнал предназначен для вычисления коэффициента корреляции между размахами вибрации второго и третьего опорных подшипников. Этот параметр используется для анализа взаимосвязи вибрационных характеристик опор, что позволяет определить наличие системных дефектов ротора, таких как разбалансировка, изгиб или расцентровка. Алгоритм расчёта реализован с помощью условного оператора WHEN и состоит из двух этапов: проверки стабильности режима работы турбины и непосредственного вычисления коэффициента корреляции. На первом этапе выполняется проверка стабильности мощности ПТ23 по сигналу 23BAA10CE901__XQ01 за интервал времени, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Для этого вычисляется отношение разности между максимальным и минимальным значениями сигнала (функция HISTORYDIFF) к его среднему арифметическому значению (функция HISTORYAVG) за указанный период. Если полученное отношение меньше 0.0 или больше 0.03 (что означает отклонение мощности более чем на 3%), сигнал считается нестабильным, и итоговое значение коэффициента корреляции принудительно устанавливается в 0.0. Если условие стабильности соблюдено, выполняется расчёт коэффициента корреляции как отношения двух величин. В числителе находится сумма значений синтетического сигнала 23MAD_12_13_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL за период P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST (функция HISTORYSUM). Данный вложенный сигнал представляет собой произведение отклонений максимальных размахов вибрации второго и третьего подшипников от их средних значений. В знаменателе вычисляется квадратный корень (функция POW с показателем 0.5) из произведения суммы квадратов отклонений размаха вибрации третьего опорного подшипника на саму себя. Сумма квадратов отклонений для этого подшипника берется из синтетического сигнала 23MAD13_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2, который определяет квадрат разности между текущим размахом вибрации и его средним значением. Таким образом, итоговый результат представляет собой отношение накопленной суммы произведений отклонений вибраций двух опор к модулю суммы квадратов отклонений вибрации третьего подшипника за заданный временной интервал.
104 | 23MAD_12_14_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL | Перемножение отклонений размаха вибрации второго и четвертого опорных подшипников |  | 23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | (P23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX-1.0*HISTORYAVG('23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX',120))*(P23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX-1.0*HISTORYAVG('23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST)) | Сигнал предназначен для вычисления произведения отклонений максимального размаха вибрации четвертого опорного подшипника от его средних значений за разные временные интервалы. В расчете используется синтетический сигнал P23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX, который определяет максимальный размах вибрации ротора на данном подшипнике. Сначала вычисляется разность между текущим значением размаха вибрации и его средним значением за последние 120 минут. Затем определяется разность между текущим значением и средним за период, заданный константой времени P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Итоговый результат представляет собой произведение этих двух полученных отклонений.
105 | 23MAD_12_14_COR | Функция корреляции между размахами вибраций второго и четвертого опорных подшипников |  | 23MAD12_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2; 23MAD14_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2; 23MAD_12_14_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL; 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | WHEN(((((HISTORYDIFF('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) < 0.0) ¦¦ (((HISTORYDIFF('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) > 0.03)), 0.0, (HISTORYSUM('23MAD_12_14_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(POW(HISTORYSUM('23MAD14_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2', P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST)*HISTORYSUM('23MAD14_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2', P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST), 0.5))) | Данный сигнал предназначен для вычисления коэффициента взаимной корреляции между размахами вибрации второго и четвертого опорных подшипников. Этот параметр используется для анализа состояния ротора турбины и выявления системных дефектов, таких как разбалансировка, изгиб или расцентровка. Алгоритм расчета состоит из двух этапов: проверки стабильности режима работы турбины и непосредственного вычисления коэффициента корреляции. На первом этапе оценивается стабильность мощности ПТ23 (сигнал 23BAA10CE901__XQ01) за временной интервал, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Для этого вычисляется отношение разности между максимальным и минимальным значениями мощности (функция HISTORYDIFF) к ее среднему значению (функция HISTORYAVG) за указанный период. Если полученное значение меньше 0.0 или больше 0.03, сигнал считается нестабильным, и итоговое значение коэффициента корреляции принудительно устанавливается в 0.0. Если условие стабильности выполняется, производится расчет коэффициента корреляции. В числителе формулы находится сумма произведений отклонений размахов вибрации второго и четвертого подшипников от их средних значений за период P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Эта сумма вычисляется с помощью функции HISTORYSUM для синтетического сигнала 23MAD_12_14_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL, который представляет собой произведение отклонений размаха вибрации указанных подшипников. Знаменатель формулы представляет собой квадратный корень (функция POW с показателем 0.5) из произведения сумм квадратов отклонений. Согласно представленному коду, в расчете используется произведение суммы квадратов отклонения размаха вибрации четвертого опорного подшипника (синтетический сигнал 23MAD14_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2) самой на себя за период P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Итоговый результат является отношением полученной суммы произведений отклонений к вычисленному значению знаменателя.
106 | 23MAD_13_14_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL | Перемножение отклонений размаха вибрации третьего и четвертого опорных подшипников |  | 23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | (P23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX-1.0*HISTORYAVG('23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX',120))*(P23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX-1.0*HISTORYAVG('23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST)) | Сигнал предназначен для вычисления произведения отклонений текущих значений размаха вибрации третьего и четвертого опорных подшипников от их средних значений. Данный расчет используется в качестве промежуточного этапа для определения корреляции между вибрационными характеристиками указанных подшипников. Сначала определяется отклонение максимального размаха вибрации третьего подшипника (P23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX) от его среднего значения за последние 120 минут. Аналогично вычисляется отклонение максимального размаха вибрации четвертого подшипника (P23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX) от его среднего значения, при этом период усреднения задается константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Итоговое значение сигнала представляет собой произведение этих двух полученных отклонений.
107 | 23MAD_13_14_COR | Функция корреляции между размахами вибраций третьего и четвертого опорных подшипников |  | 23MAD13_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2; 23MAD14_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2; 23MAD_13_14_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL; 23BAA10CE901§§XQ01; 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | WHEN(((((HISTORYDIFF('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) < 0.0) ¦¦ (((HISTORYDIFF('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23BAA10CE901__XQ01',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))) > 0.03)), 0.0, (HISTORYSUM('23MAD_13_14_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL',P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST))/(POW(HISTORYSUM('23MAD13_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2', P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST)*HISTORYSUM('23MAD14_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2', P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST), 0.5))) | Сигнал предназначен для определения коэффициента взаимной корреляции между размахами вибрации третьего и четвертого опорных подшипников. Физический смысл данного параметра заключается в оценке степени синхронности изменения вибрационных характеристик двух опор: высокая корреляция указывает на наличие системного дефекта ротора (например, разбалансировки, изгиба или расцентровки), в то время как низкая корреляция свидетельствует о локальном характере вибраций. Алгоритм расчета реализован с помощью условного оператора WHEN и состоит из двух основных этапов: проверки стабильности режима работы оборудования и вычисления самого коэффициента корреляции. На первом этапе проверяется стабильность мощности паровой турбины (сигнал P23BAA10CE901__XQ01) за интервал времени, заданный константой P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Для этого вычисляется относительное отклонение мощности: разность между максимальным и минимальным значениями сигнала за период (функция HISTORYDIFF) делится на его среднее значение за тот же период (функция HISTORYAVG). Если полученное отношение меньше 0.0 или больше 0.03, расчет признается некорректным из-за нестабильности режима, и сигнал принимает значение 0.0. Если условие стабильности соблюдено, выполняется расчет коэффициента корреляции по формуле Пирсона. Математически этот расчет представляет собой отношение суммы произведений отклонений к квадратному корню из произведения сумм квадратов отклонений. В числителе вычисляется сумма значений синтетического сигнала 23MAD_13_14_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL за период P23MAD_CORRELATION_TIME_CONST (функция HISTORYSUM). Данный вложенный сигнал представляет собой произведение отклонений текущих амплитуд вибрации третьего и четвертого подшипников от их средних значений. В знаменателе вычисляется квадратный корень (функция POW с показателем 0.5) из произведения двух величин: 1. Суммы квадратов отклонений размаха вибрации третьего опорного подшипника от его среднего значения за указанный период (сигнал 23MAD13_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2). 2. Суммы квадратов отклонений размаха вибрации четвертого опорного подшипника от его среднего значения за указанный период (сигнал 23MAD14_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2). Итоговое значение сигнала является безразмерным коэффициентом, который показывает линейную зависимость между вибрациями двух опор в заданном временном окне.
108 | 23MAD_BABBIT_MAX_T_NORMAL | Температура баббита подшипников находится в нормальном диапазоне. 1 - да, 0 - превышает нормальный диапазон |  | 23MAD12_BABBIT_MAX_T; 23MAD13_BABBIT_MAX_T; 23MAD14_BABBIT_MAX_T; 23MAD11CT001§§XQ01; 23MAV30CT001§§XQ01 | WHEN((((((P23MAD11CT001__XQ01 < 80) && (P23MAD12_BABBIT_MAX_T < 80)) && (P23MAD13_BABBIT_MAX_T < 80)) && (P23MAD14_BABBIT_MAX_T < 80)) && (P23MAV30CT001__XQ01 < 45)), 1, 0) | Данный сигнал представляет собой бинарный индикатор, который определяет, находятся ли температуры баббита и масла в опорных подшипниках турбины в пределах нормального рабочего диапазона. Значение 1 соответствует нормальному состоянию, а значение 0 указывает на выход хотя бы одного из контролируемых параметров за установленный технологический предел. Расчет сигнала базируется на логической проверке пяти условий, объединенных оператором логического «И» (&&). Это означает, что для получения итогового значения 1 все перечисленные условия должны быть истинными одновременно. Если хотя бы одно из условий не выполняется, результат всего выражения становится ложным. Алгоритм расчета осуществляется следующим образом: Во-первых, проверяется температура масла в сливе подшипника 1 (сигнал P23MAD11CT001__XQ01) на соответствие условию меньше 80 °C. Во-вторых, анализируются значения трех синтетических сигналов, которые представляют собой максимальные температуры баббита соответствующих подшипников: P23MAD12_BABBIT_MAX_T (подшипник MAD12), P23MAD13_BABBIT_MAX_T (подшипник MAD13) и P23MAD14_BABBIT_MAX_T (подшипник MAD14). Для каждого из этих сигналов проверяется условие, что их значение меньше 80 °C. В-третьих, проверяется температура масла в системе смазки нижнего подшипника 8 (сигнал P23MAV30CT001__XQ01) на соответствие условию меньше 45 °C. Для принятия итогового решения используется функция WHEN(condition, value_if_true, value_if_false). В качестве аргумента condition выступает результат совокупной проверки всех вышеперечисленных температурных условий. Если все пять условий истинны (все температуры ниже своих пороговых значений), функция возвращает значение 1. В противном случае, если зафиксирован перегрев по любому из датчиков или расчетных параметров баббита, функция возвращает значение 0.
109 | 23MAD_BABBIT_MAX_T_REACHED | Достигнута максимально допустимая температура баббита в одном из подшипников. 1 - достигнута, 0 - не достигнута |  | 23MAD12_BABBIT_MAX_T; 23MAD13_BABBIT_MAX_T; 23MAD14_BABBIT_MAX_T; 23MAD11CT001§§XQ01 | WHEN(((((P23MAD11CT001__XQ01 > 95) ¦¦ (P23MAD12_BABBIT_MAX_T > 95)) ¦¦ (P23MAD13_BABBIT_MAX_T > 95)) ¦¦ (P23MAD14_BABBIT_MAX_T > 95)), 1, 0) | Сигнал предназначен для контроля превышения максимально допустимого температурного порога в опорных подшипниках турбины. Его физический смысл заключается в формировании общего бинарного индикатора перегрева, который сообщает о достижении температуры 95 градусов Цельсия в любом из контролируемых узлов системы подшипников (MAD), что необходимо для предотвращения термического повреждения баббитового слоя. Алгоритм расчета основан на логическом сравнении текущих значений температур с фиксированным пороговым значением. В расчете используются следующие входные данные: 1. Прямой измерительный сигнал температуры масла на сливе первого подшипника (P23MAD11CT001__XQ01). 2. Синтетический сигнал максимальной температуры баббита подшипника MAD12 (23MAD12_BABBIT_MAX_T), который представляет собой наибольшее значение из показаний двух датчиков вкладыша этого подшипника. 3. Синтетический сигнал максимальной температуры баббита подшипника MAD13 (23MAD13_BABBIT_MAX_T), определяемый как наибольшее из значений двух датчиков вкладыша данного подшипника. 4. Синтетический сигнал максимальной температуры баббита подшипника MAD14 (23MAD14_BABBIT_MAX_T), определяемый как наибольшее из значений двух датчиков вкладыша четвертого подшипника. Процесс вычисления организован следующим образом: с помощью логического оператора «ИЛИ» (¦¦) проверяется выполнение условия превышения порога в 95 градусов для любого из четырех перечисленных сигналов. Если хотя бы один из них (температура масла первого подшипника или максимальная температура баббита в подшипниках MAD12, MAD13 или MAD14) принимает значение больше 95, общее логическое выражение принимает значение «истина». Для преобразования результата этого логического выражения в числовой формат используется функция WHEN(condition, value_if_true, value_if_false). Если условие перегрева выполнено (истина), функция возвращает значение 1, что означает достижение максимально допустимой температуры. Если ни один из сигналов не превышает установленный порог (ложь), функция возвращает значение 0.
110 | 23MAD_COR | Взаимная корреляция всех опор. При одновременных значениях выше порога (определяемого константой, рекомендуется 0.8) означает, что есть системный дефект ротора: * разбалансировка, * изгиб, * расцентровка. Параметр 23MAD_COR является расчетным индикатором наличия системного дефекта ротора турбины, такого как разбалансировка, изгиб или расцентровка. Данный параметр принимает бинарное значение: 1 при обнаружении дефекта и 0 в нормальном состоянии. Значение параметра устанавливается в 1 только при одновременном превышении порога 0.8 всеми шестью коэффициентами взаимной корреляции амплитуд вибрации между четырьмя опорными подшипниками: 23MAD_11_12_COR, 23MAD_11_13_COR, 23MAD_11_14_COR, 23MAD_12_13_COR, 23MAD_12_14_COR и 23MAD_13_14_COR. Расчет каждого коэффициента корреляции выполняется на основе данных о максимальном размахе вибрации по каждой опоре за временной интервал 120 минут, заданный константой 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST. Максимальные амплитуды для каждой опоры определяются как наибольшее из значений двух датчиков: для опоры MAD11 используется 23MAD11CY_AMPLITUDE_MAX (максимум из 23MAD11CY004§§XQ01 и 23MAD11CY005§§XQ01), для MAD12 используется 23MAD12CY_AMPLITUDE_MAX (максимум из 23MAD12CY004§§XQ01 и 23MAD12CY005§§XQ01), для MAD13 используется 23MAD13CY_AMPLITUDE_MAX (максимум из 23MAD13CY004§§XQ01 и 23MAD13CY005§§XQ01), и для MAD14 используется 23MAD14CY_AMPLITUDE_MAX (максимум из 23MAD14CY004§§XQ01 и 23MAD14CY005§§XQ01). Перед вычислением коэффициента корреляции выполняется проверка стабильности сигнала 23BAA10CE901§§XQ01. Если отношение разности между максимальным и минимальным значениями (HISTORYDIFF) к среднему значению (HISTORYAVG) этого сигнала за 120 минут оказывается меньше 0.0 или больше 0.03, значение коэффициента корреляции принудительно обнуляется. При соблюдении условий стабильности коэффициент корреляции рассчитывается как отношение суммы произведений отклонений амплитуд вибрации двух опор от их средних значений за 120 минут (например, параметр 23MAD_11_12_AMPLITUDE_DEVIATION_MUL для первой и второй опор) к квадратному корню из произведения сумм квадратов отклонений амплитуд каждой из опор (например, 23MAD11_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2 и 23MAD12_MAX_AMPLITUDE_CENTER_POW_2) за тот же период. |  | 23MAD_11_12_COR; 23MAD_11_13_COR; 23MAD_12_13_COR; 23MAD_11_14_COR; 23MAD_12_14_COR; 23MAD_13_14_COR; 23MAD_CORRELATION_CONST | WHEN(((((((P23MAD_11_12_COR > P23MAD_CORRELATION_CONST) && (P23MAD_11_13_COR > P23MAD_CORRELATION_CONST)) && (P23MAD_11_14_COR > P23MAD_CORRELATION_CONST)) && (P23MAD_12_13_COR > P23MAD_CORRELATION_CONST)) && (P23MAD_12_14_COR > P23MAD_CORRELATION_CONST)) && (P23MAD_13_14_COR > P23MAD_CORRELATION_CONST)), 1, 0) | Сигнал 23MAD_COR представляет собой расчетный индикатор наличия системного дефекта ротора турбины, такого как разбалансировка, изгиб вала или расцентровка. Физический смысл данного параметра заключается в комплексной оценке синхронности вибрационных процессов по всем четырем опорным подшипникам. Если изменения амплитуд вибрации на всех опорах происходят согласованно, это свидетельствует о наличии глобального дефекта ротора, в то время как отсутствие такой взаимосвязи указывает на нормальное состояние или наличие локальных проблем. Алгоритм расчета реализован с помощью условного оператора WHEN и представляет собой логическую проверку одновременного выполнения шести условий. В основе расчета лежит сравнение текущих значений коэффициентов взаимной корреляции между всеми возможными парами опорных подшипников с пороговым значением, заданным константой P23MAD_CORRELATION_CONST (рекомендуемое значение которой составляет 0.8). Пошаговый процесс вычисления выглядит следующим образом: 1. Система анализирует значения шести синтетических сигналов корреляции: 23MAD_11_12_COR (между 1-й и 2-й опорами), 23MAD_11_13_COR (между 1-й и 3-й опорами), 23MAD_11_14_COR (между 1-й и 4-й опорами), 23MAD_12_13_COR (между 2-й и 3-й опорами), 23MAD_12_14_COR (между 2-й и 4-й опорами) и 23MAD_13_14_COR (между 3-й и 4-й опорами). Каждый из этих сигналов является безразмерным коэффициентом, рассчитанным по методу Пирсона на основе максимальных размахов вибрации в вертикальном и горизонтальном направлениях с учетом фильтрации по стабильности мощности турбины. 2. Для каждого из вышеперечисленных коэффициентов выполняется операция сравнения: проверяется, превышает ли текущее значение коэффициента значение константы P23MAD_CORRELATION_CONST. 3. С помощью логического оператора «И» (&&) объединяются результаты всех шести сравнений. Это означает, что итоговое условие считается истинным только в том случае, если абсолютно все шесть коэффициентов корреляции одновременно оказались выше установленного порога. 4. На заключительном этапе оператор WHEN присваивает сигналу итоговое бинарное значение: если совокупное условие по всем парам опор выполнено, сигналу присваивается значение 1, что интерпретируется как обнаружение системного дефекта ротора. Если хотя бы один из коэффициентов корреляции ниже или равен порогу, сигналу присваивается значение 0, что соответствует нормальному режиму работы. Таким образом, сигнал 23MAD_COR является верхним уровнем диагностической иерархии, который преобразует статистические данные о взаимосвязи вибраций в конкретный технический статус оборудования.
111 | 23MAG11_MAG12_SATURATION_TEMPERATURE | Температура насыщения пара в конденсаторе | С | 23MAG11CP001§§XQ01; 23MAG12CP001§§XQ01; 23MAG11_MAG12_STEAM_FLOWRATE | when(({23MAG11_MAG12_STEAM_FLOWRATE} > 0), (temperature_saturation((avg({23MAG11CP001__XQ01},{23MAG12CP001__XQ01})/1000))), -1) | Данный сигнал определяет температуру насыщения пара в конденсаторе паровой турбины. Физический смысл этого параметра заключается в определении температуры, при которой пар переходит в жидкое состояние при текущем давлении в конденсаторе. Этот показатель необходим для анализа теплового состояния среды, а также для последующего расчета влажности пара за последней ступенью турбины и разности температур в системе эжекторов. Алгоритм расчета реализован с помощью функции when и состоит из следующих этапов. На первом этапе выполняется проверка условия физической применимости расчета: анализируется значение синтетического сигнала 23MAG11_MAG12_STEAM_FLOWRATE, который определяет суммарный массовый расход пара, поступающего в конденсатор. Если расход пара больше нуля, это означает, что турбина находится в работе и в конденсаторе присутствует поток среды, что позволяет произвести расчет. В противном случае, если расход равен нулю или имеет отрицательное значение, итоговому сигналу присваивается значение -1, что служит индикатором недостоверности данных или нахождения системы в режиме, при котором расчет температуры насыщения не имеет физического смысла (например, при полной остановке турбины). При выполнении условия положительного расхода пара выполняется расчет температуры насыщения по следующему алгоритму. Сначала с помощью функции avg вычисляется среднее арифметическое значение давления в конденсаторе на основе данных от двух измерительных приборов: {23MAG11CP001__XQ01} и {23MAG12CP001__XQ01}. Полученный результат делится на коэффициент 1000 для приведения исходного значения давления к единицам измерения, требуемым для корректной работы термодинамических функций системы. На заключительном этапе масштабированное значение среднего давления передается в термодинамическую функцию temperature_saturation. Данная функция вычисляет температуру насыщения — точку фазового равновесия между жидкой и газообразной фазами вещества — для заданного давления. Итоговым значением сигнала является полученная температура в градусах Цельсия.
112 | 23MAG11_MAG12_STEAM_FLOWRATE | Расход пара в конденсатор | т/ч | 23MAAFF001_FLOWRATE; 23MAB10FF_FLOWRATE; 23NDD10AC001_STEAM_FLOWRATE; 23NDD20AC001_STEAM_FLOWRATE | WHEN(((((P23MAAFF001_FLOWRATE > 0) && (P23MAB10FF_FLOWRATE > 0)) && (P23NDD10AC001_STEAM_FLOWRATE > -0.5)) && (P23NDD20AC001_STEAM_FLOWRATE > -0.5)), P23MAAFF001_FLOWRATE+P23MAB10FF_FLOWRATE-P23NDD10AC001_STEAM_FLOWRATE-P23NDD20AC001_STEAM_FLOWRATE, WHEN((P23MAAFF001_FLOWRATE+P23MAB10FF_FLOWRATE == 0), 0, -1)) | Данный сигнал определяет суммарный массовый расход пара, поступающего в конденсатор паровой турбины. Физический смысл расчёта основан на законе сохранения массы: расход пара в конденсатор представляет собой разность между общим количеством пара, поступившего в турбину, и количеством пара, отобранного из турбины для питания подогревателей сетевой воды (ПСГ1 и ПСГ2). Алгоритм расчёта реализован с помощью вложенных функций WHEN и состоит из следующих этапов: На первом этапе выполняется проверка достоверности и физической корректности всех входных данных. С помощью логического оператора «И» (&&) проверяется одновременное выполнение четырёх условий: 1. Расход пара в голову ЦВД (P23MAAFF001_FLOWRATE) должен быть больше нуля. 2. Расход пара в контуре НД (P23MAB10FF_FLOWRATE) должен быть больше нуля. 3. Расход пара в ПСГ1 из отбора турбины (P23NDD10AC001_STEAM_FLOWRATE) должен быть больше -0,5 т/ч. 4. Расход пара в ПСГ2 из отбора турбины (P23NDD20AC001_STEAM_FLOWRATE) должен быть больше -0,5 т/ч. Использование порога -0,5 для сигналов расхода в ПСГ позволяет учитывать возможные небольшие инструментальные погрешности или специфику индикации ошибок в этих синтетических сигналах, при этом отсекая значения -1, которые используются в системе для обозначения недостоверности данных. Если все вышеперечисленные условия соблюдены, выполняется основной расчёт расхода пара в конденсатор. Итоговое значение вычисляется как сумма расходов пара в голову ЦВД (P23MAAFF001_FLOWRATE) и в контуре НД (P23MAB10FF_FLOWRATE) за вычетом расходов пара, уходящего на подогрев сетевой воды в ПСГ1 (P23NDD10AC001_STEAM_FLOWRATE) и ПСГ2 (P23NDD20AC001_STEAM_FLOWRATE). Математически это выражается формулой: Расход в конденсатор = (Расход в ЦВД + Расход в контуре НД) - (Расход в ПСГ1 + Расход в ПСГ2). В случае, если условия достоверности данных на первом этапе не выполнены, алгоритм переходит к анализу состояния системы через вторую функцию WHEN: — Если сумма расходов пара в голову ЦВД и в контуре НД равна нулю, это интерпретируется как остановленная турбина или отсутствие подачи пара, и итоговый сигнал принимает значение 0. — Во всех остальных случаях (если данные некорректны, содержат индикаторы ошибок -1 или значения выходят за рамки заданных условий при ненулевом основном потоке) сигналу присваивается значение -1, что служит индикатором недостоверности итогового расчёта.
113 | 23MAG_HEAT_ESTIMATION | Параметр оценки тепловой мощности конденсатора по величине расхода пара при приближенном изменении энтальпии пара в конденсаторе 2430 кДж/кг | кВт | 23MAG11_MAG12_STEAM_FLOWRATE | 2430*P23MAG11_MAG12_STEAM_FLOWRATE*1000/3600 | Сигнал определяет оценочную тепловую мощность конденсатора в кВт. Расчёт производится путём умножения расхода пара в конденсатор (P23MAG11_MAG12_STEAM_FLOWRATE) на константу энтальпии 2430 кДж/кг с приведением единиц измерения из т/ч в кг/с с помощью коэффициента 1000/3600.
114 | 23MAJ30FT001_DELTA_T | Разница температур между температурой насыщения в конденсаторе и температурой воды, подаваемой из бака подъемных насосов эжекторов на эжекторы | С | 23MAJ30CT001§§XQ01; 23MAG11_MAG12_SATURATION_TEMPERATURE | WHEN((P23MAG11_MAG12_SATURATION_TEMPERATURE-P23MAJ30CT001__XQ01 < 0), 0, P23MAG11_MAG12_SATURATION_TEMPERATURE-P23MAJ30CT001__XQ01) | Данный сигнал определяет разность температур между температурой насыщения пара в конденсаторе и температурой воды, подаваемой из бака подъемных насосов на эжекторы. Физический смысл этого параметра заключается в оценке температурного напора, который влияет на эффективность работы системы вакуумирования. Алгоритм расчета реализован с помощью функции WHEN и основан на вычитании из значения синтетического сигнала 23MAG11_MAG12_SATURATION_TEMPERATURE (температура насыщения в конденсаторе) показаний базового сигнала P23MAJ30CT001__XQ01 (температура воды из бака). Если полученная разность оказывается отрицательной, что означает превышение температуры воды над температурой насыщения пара, итоговому сигналу присваивается значение 0. В противном случае результатом расчета является фактическая разность температур в градусах Цельсия.
115 | 23MAJ60AA001_OPENING | Параметр, отслеживающий открытие и закрытие задвижки на пусковом эжекторе турбины. 1 - открыт, 0 - закрыт |  | 23MAJ60AA001§§XB02 | WHEN((P23MAJ60AA001__XB02 < 0.9), 1, 0) | Сигнал определяет состояние задвижки пускового эжектора турбины на основе значения сигнала P23MAJ60AA001__XB02. Если значение P23MAJ60AA001__XB02 меньше 0,9, задвижке присваивается статус «открыта» (1), в противном случае — «закрыта» (0).
116 | 23MAV_OIL_SYSTEM_PROBLEM | Глобальное состояние маслосистемы для подачи масла в подшипники ПТ. 0 - проблем нет, 1 - проблема с термодинамическими свойствами масла, 2 - проблема в системе маслоохлаждения, 3 - пониженное давление, 4 - возможны утечки масла, 5 - засорение фильтра маслоочистки |  | 23MAV30CT001§§XQ01; 23MAV30CP001§§XQ01; 23MAV10CL001§§XQ01; 23MAV20CP081§§XG01; 23MAV_OIL_PROBLEM; 23MAV_OIL_PROBLEM_OIL_TEMPERATURE_CONST; 23MAV_OIL_PROBLEM_OIL_PRESSURE_CONST; 23MAV_OIL_PROBLEM_OIL_LEVEL_CONST; 23MAV_OIL_PROBLEM_CONST | WHEN((P23MAV_OIL_PROBLEM == 0), WHEN((P23MAV30CT001__XQ01 <= P23MAV_OIL_PROBLEM_OIL_TEMPERATURE_CONST), WHEN(((((HISTORYDIFF('23MAV30CP001__XQ01',P23MAV_OIL_PROBLEM_CONST))/(HISTORYAVG('23MAV30CP001__XQ01',P23MAV_OIL_PROBLEM_CONST))) < P23MAV_OIL_PROBLEM_OIL_PRESSURE_CONST) && (WHEN((P23MAV30CP001__XQ01 > 0.1), 1, 0) > 0.5)), WHEN((((HISTORYDIFF('23MAV10CL001__XQ01',P23MAV_OIL_PROBLEM_CONST))/(HISTORYAVG('23MAV10CL001__XQ01',P23MAV_OIL_PROBLEM_CONST))) < P23MAV_OIL_PROBLEM_OIL_LEVEL_CONST), WHEN((P23MAV20CP081__XG01 < 1), 0, 5), 4), 3), 2), 1) | Данный сигнал представляет собой комплексный диагностический индикатор состояния системы смазки подшипников паровой турбины. Его физический смысл заключается в определении и классификации текущего состояния маслосистемы, где каждое числовое значение (от 0 до 5) соответствует определенному типу технической проблемы или её отсутствию. Расчёт сигнала реализован через систему вложенных условных операторов WHEN, которые последовательно проверяют параметры системы в порядке приоритетности. На первом этапе проверяется значение синтетического сигнала P23MAV_OIL_PROBLEM. Если этот сигнал не равен 0, расчет прекращается и возвращается значение 1, что указывает на проблему с термодинамическими свойствами масла. Если первая проверка пройдена (P23MAV_OIL_PROBLEM равен 0), алгоритм переходит к анализу температуры масла перед подшипниками (P23MAV30CT001__XQ01). Значение температуры сравнивается с константой P23MAV_OIL_PROBLEM_OIL_TEMPERATURE_CONST, определяющей максимально допустимый порог. Если температура превышает этот порог, сигналу присваивается значение 2, что свидетельствует о проблеме в системе маслоохлаждения. При нормальной температуре выполняется проверка стабильности давления масла перед подшипниками (P23MAV30CP001__XQ01). Для этого вычисляется относительное изменение давления за период, заданный константой P23MAV_OIL_PROBLEM_CONST. Математически это выражается как отношение разности между максимальным и минимальным значениями давления в окне (функция HISTORYDIFF) к среднему значению давления за этот же период (функция HISTORYAVG). Если полученное относительное изменение превышает допустимый порог, заданный константой P23MAV_OIL_PROBLEM_OIL_PRESSURE_CONST, или если текущее давление масла опускается до уровня 0.1 и ниже, сигналу присваивается значение 3 (пониженное давление). Если давление стабильно и находится в пределах нормы, алгоритм анализирует уровень масла в баке (P23MAV10CL001__XQ01). Аналогично расчету давления, вычисляется относительное изменение уровня за период P23MAV_OIL_PROBLEM_CONST (отношение HISTORYDIFF к HISTORYAVG). Если этот показатель превышает значение константы P23MAV_OIL_PROBLEM_OIL_LEVEL_CONST, это интерпретируется как возможная утечка масла, и сигналу присваивается значение 4. На заключительном этапе проверяется состояние фильтра маслоочистки через сигнал P23MAV20CP081__XG01. Если значение данного сигнала больше или равно 1, возвращается значение 5, что указывает на засорение фильтра. Если ни одно из вышеперечисленных условий не было выполнено (все параметры находятся в пределах установленных констант и соответствуют нормам), сигналу присваивается значение 0, что означает отсутствие проблем в работе маслосистемы.
117 | 23MAW05CP001_AVG | Отфильтрованный сигнал 23MAW05CP001 в коллекторе собственных нужд по скользящему среднеме | кПа | 23MAW05CP001§§XQ01; 23MAW05CP001_AVG_CONST | HISTORYAVG('23MAW05CP001__XQ01', 120)*1000 | Сигнал представляет собой отфильтрованное значение давления в коллекторе собственных нужд. Расчёт производится путём вычисления среднего арифметического значения сигнала 23MAW05CP001__XQ01 за период 120 минут с последующим умножением результата на 1000 для перевода значения в кПа.
118 | 23MAW10AA801_ATTENUATION_FACTOR | Коэффициент подавления возмущений клапана 23MAW10AA801 |  | 23MAW05CP001_AVG; 23MAW10CP001_AVG; 23MAW10AA801_ATTENUATION_FACTOR_CONST | ((HISTORYDIFF('23MAW05CP001_AVG',P23MAW10AA801_ATTENUATION_FACTOR_CONST))/(HISTORYAVG('23MAW05CP001_AVG',P23MAW10AA801_ATTENUATION_FACTOR_CONST)))/((HISTORYDIFF('23MAW10CP001_AVG',P23MAW10AA801_ATTENUATION_FACTOR_CONST))/(HISTORYAVG('23MAW10CP001_AVG',P23MAW10AA801_ATTENUATION_FACTOR_CONST))) | Данный сигнал представляет собой коэффициент подавления возмущений клапана 23MAW10AA801. Физический смысл этого коэффициента заключается в количественной оценке способности клапана сглаживать колебания давления, передаваемые от источника к потребителю. Расчёт основывается на сравнении относительных отклонений двух сигналов давления в коллекторе собственных нужд за определённый интервал времени. Алгоритм расчёта реализован следующим образом: Во-первых, для сигнала 23MAW05CP001_AVG (отфильтрованное давление в коллекторе собственных нужд) вычисляется относительный размах колебаний. С помощью функции HISTORYDIFF определяется разность между максимальным и минимальным значениями этого сигнала, а с помощью функции HISTORYAVG — его среднее арифметическое значение. Оба вычисления производятся за временной интервал, который задаётся константой P23MAW10AA801_ATTENUATION_FACTOR_CONST (константа времени в минутах). Результатом данного этапа является отношение размаха к среднему значению, что характеризует относительную волатильность первого сигнала. Во-вторых, аналогичным образом вычисляется относительный размах колебаний для второго сигнала — 23MAW10CP001_AVG (отфильтрованное давление в коллекторе собственных нужд). Для него также определяются разность между максимальным и минимальным значениями и среднее арифметическое за тот же период, заданный константой P23MAW10AA801_ATTENUATION_FACTOR_CONST. В-третьих, итоговое значение коэффициента подавления возмущений вычисляется как отношение относительного отклонения первого сигнала (23MAW05CP001_AVG) к относительному отклонению второго сигнала (23MAW10CP001_AVG). Математически расчёт представляет собой отношение двух безразмерных величин, описывающих относительную изменчивость давления. Это позволяет определить, в какой степени возмущения давления на входе подавляются или изменяются при прохождении через узел с клапаном 23MAW10AA801.
119 | 23MAW10CP001_AVG | Отфильтрованный сигнал 23MAW10CP001 в коллекторе собственных нужд по скользящему среднему | кПа | 23MAW10CP001§§XQ01; 23MAW05CP001_AVG_CONST | HISTORYAVG('23MAW10CP001__XQ01', 120) | Сигнал представляет собой отфильтрованное значение давления в коллекторе собственных нужд. Расчёт осуществляется путём вычисления среднего арифметического значения сигнала 23MAW10CP001__XQ01 за скользящий период времени длительностью 120 минут.
120 | 23MAW10FP001_ATTENUATION | Параметр, определяющий величину возмущения давления в коллекторе концевых уплотнений при изменении давления в подводящей трубе из коллектора собственных нужд. Если величина возмущения ниже уставки - значение 1, иначе 0 |  | 23MAWFP001_PRESSURE_IMPULSE; 23MAW10AA801_ATTENUATION_FACTOR_CONST; 23MAW10AA801_ATTENUATION_FACTOR; 23MAW10FP001_ATTENUATION_CONST | WHEN(((HISTORYSUM('23MAWFP001_PRESSURE_IMPULSE',P23MAW10AA801_ATTENUATION_FACTOR_CONST) > 0) && (HISTORYMIN('23MAW10AA801_ATTENUATION_FACTOR',P23MAW10AA801_ATTENUATION_FACTOR_CONST) < P23MAW10FP001_ATTENUATION_CONST)), 1, 0) | Данный сигнал предназначен для оценки величины возмущения давления в коллекторе концевых уплотнений при изменении давления в подводящей трубе из коллектора собственных нужд. Алгоритм расчета реализован с помощью функции WHEN, которая возвращает 1, если возмущение находится ниже заданной уставки, и 0 в противном случае. Для этого сначала проверяется факт наличия импульса давления в системе за временной интервал, определенный константой P23MAW10AA801_ATTENUATION_FACTOR_CONST, путем вычисления суммы значений синтетического сигнала 23MAWFP001_PRESSURE_IMPULSE. Одновременно с этим анализируется минимальное значение коэффициента подавления возмущений 23MAW10AA801_ATTENUATION_FACTOR за тот же период; условие считается выполненным, если этот минимум меньше значения константы P23MAW10FP001_ATTENUATION_CONST. Итоговый результат равен 1 только при одновременном наличии импульса давления и соблюдении установленного порога по коэффициенту подавления.
121 | 23MAWFP001_PRESSURE_IMPULSE | Параметр, возвращающий 1 при изменении давления более чем на заданную уставку, иначе 0 |  | 23MAW05CP001_AVG; 23MAWFP001_PRESSURE_IMPULSE_CONST; 23MAW10CP001_DEVICE_PROBLEM; 23MAB10FF_FLOWRATE; 23MAW10AA801_ATTENUATION_FACTOR_CONST | WHEN(((((P23MAW10CP001_DEVICE_PROBLEM == 0) && (HISTORYMIN('23MAW05CP001_AVG',P23MAW10AA801_ATTENUATION_FACTOR_CONST) > 300)) && (HISTORYDIFF('23MAW05CP001_AVG',P23MAW10AA801_ATTENUATION_FACTOR_CONST) > P23MAWFP001_PRESSURE_IMPULSE_CONST)) && (P23MAB10FF_FLOWRATE > 0)), 1, 0) | Данный сигнал предназначен для определения наличия значимого изменения (импульса) давления в коллекторе собственных нужд. Он служит индикатором того, что колебания давления превысили установленный технологический порог, что в дальнейшем используется для оценки влияния этих возмущений на систему концевых уплотнений. Расчет реализован с помощью функции WHEN, которая возвращает логическую единицу (1), если одновременно выполняются четыре условия, и ноль (0) в противном случае. Первым этапом алгоритма выполняется проверка технического состояния оборудования. Используется сигнал P23MAW10CP001_DEVICE_PROBLEM, который должен быть равен 0, что означает отсутствие проблем в работе соответствующего устройства. Вторым этапом анализируется уровень давления в коллекторе собственных нужд. Для этого используется синтетический сигнал 23MAW05CP001_AVG, представляющий собой отфильтрованное по скользящему среднему значение давления. С помощью функции HISTORYMIN вычисляется минимальное значение этого давления за временной интервал, который задается константой P23MAW10AA801_ATTENUATION_FACTOR_CONST (константа времени для расчета изменения давления). Условие считается выполненным, если минимальное давление в этом окне превышает 300 кПа, что подтверждает нахождение системы под необходимым базовым давлением. Третьим этапом производится расчет величины самого возмущения. Функция HISTORYDIFF вычисляет разность между максимальным и минимальным значениями сигнала 23MAW05CP001_AVG за тот же период, определенный константой P23MAW10AA801_ATTENUATION_FACTOR_CONST. Полученная разность (размах давления) сравнивается с константой P23MAWFP001_PRESSURE_IMPULSE_CONST, которая является уставкой на минимально значимое изменение давления. Если размах давления больше этой уставки, условие считается выполненным. Четвертым этапом проверяется наличие активного потока пара в системе. Используется синтетический сигнал P23MAB10FF_FLOWRATE, который определяет суммарный расход пара в контуре низкого давления (НД). Условие выполняется, если значение расхода больше 0. Итоговый результат равен 1 только при одновременном соблюдении всех вышеперечисленных условий: исправности оборудования, наличии расхода пара в контуре НД, поддержании давления в коллекторе выше 300 кПа и фиксации отклонения давления, превышающего заданную уставку. В любой другой ситуации сигнал принимает значение 0.
122 | 23NAA12FT001_SATURATION_TEMPERATURE | Температура насыщения пара в отборе ПСГ1 | т/ч | 23NAA12CP001§§XQ01; 23NAA11CP001§§XQ01; 21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE | temperature_saturation(((avg({23NAA12CP001__XQ01},{23NAA11CP001__XQ01})/100+{21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE})/10)) | Сигнал определяет температуру насыщения пара в отборе к ПСГ-1, что необходимо для анализа термодинамического состояния пара в данной точке. Расчёт начинается с вычисления среднего арифметического значений двух датчиков давления в отборе. Полученный результат делится на 100 и суммируется с барометрическим атмосферным давлением (сигнал 21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE) для пересчёта из избыточного давления в абсолютное. Далее итоговая величина делится на 10 для приведения к единицам измерения, требуемым для работы термодинамической функции. На финальном этапе с помощью функции temperature_saturation вычисляется температура насыщения, соответствующая полученному абсолютному давлению.
123 | 23NDD10AC001_STEAM_FLOWRATE | Расход пара в ПСГ1 из отбора турбины | т/ч | 20NDB10CF001§§XQ01; 20NDB10CT002§§XQ01; 20NDB10CT004§§XQ01; 23NAA11CT001§§XQ01; 23NAA12CT001§§XQ01; 23NDD_HEATER_CONFIGURATION; 23NAA12FT001_SATURATION_TEMPERATURE; 23NDD10FU001_ENTHALPY; 23NDD10FU001_SATURATION_ENTHALPY | WHEN(((((WHEN((P23NAA12FT001_SATURATION_TEMPERATURE < AVG(P23NAA11CT001__XQ01,P23NAA12CT001__XQ01)), P23NDD10FU001_ENTHALPY, P23NDD10FU001_SATURATION_ENTHALPY) > 0) && (P20NDB10CF001__XQ01 > 0)) && (P20NDB10CT002__XQ01 < AVG(P23NAA11CT001__XQ01,P23NAA12CT001__XQ01))) && (((P23NDD_HEATER_CONFIGURATION >= 1) && (P23NDD_HEATER_CONFIGURATION <= 3)) ¦¦ ((P23NDD_HEATER_CONFIGURATION >= 5) && (P23NDD_HEATER_CONFIGURATION <= 7)))), (P20NDB10CF001__XQ01*1000/3600*4190*(P20NDB10CT004__XQ01-P20NDB10CT002__XQ01))/((WHEN((P23NAA12FT001_SATURATION_TEMPERATURE < AVG(P23NAA11CT001__XQ01,P23NAA12CT001__XQ01)), P23NDD10FU001_ENTHALPY, P23NDD10FU001_SATURATION_ENTHALPY))-4190*P23NAA12FT001_SATURATION_TEMPERATURE)/1000*3600, WHEN((((P20NDB10CF001__XQ01 <= 0) && (P20NDB10CT002__XQ01 < AVG(P23NAA11CT001__XQ01,P23NAA12CT001__XQ01))) && (((P23NDD_HEATER_CONFIGURATION >= 1) && (P23NDD_HEATER_CONFIGURATION <= 3)) ¦¦ ((P23NDD_HEATER_CONFIGURATION >= 5) && (P23NDD_HEATER_CONFIGURATION <= 7)))), 0, WHEN(((P20NDB10CT002__XQ01 >= AVG(P23NAA11CT001__XQ01,P23NAA12CT001__XQ01)) && (((P23NDD_HEATER_CONFIGURATION >= 1) && (P23NDD_HEATER_CONFIGURATION <= 3)) ¦¦ ((P23NDD_HEATER_CONFIGURATION >= 5) && (P23NDD_HEATER_CONFIGURATION <= 7)))), -1, WHEN((((P23NDD_HEATER_CONFIGURATION < 1) ¦¦ (P23NDD_HEATER_CONFIGURATION > 3)) && ((P23NDD_HEATER_CONFIGURATION < 5) ¦¦ (P23NDD_HEATER_CONFIGURATION > 7))), 0, WHEN(((((WHEN((P23NAA12FT001_SATURATION_TEMPERATURE < AVG(P23NAA11CT001__XQ01,P23NAA12CT001__XQ01)), P23NDD10FU001_ENTHALPY, P23NDD10FU001_SATURATION_ENTHALPY) <= 0) && (P20NDB10CF001__XQ01 > 0)) && (P20NDB10CT002__XQ01 < AVG(P23NAA11CT001__XQ01,P23NAA12CT001__XQ01))) && (((P23NDD_HEATER_CONFIGURATION >= 1) && (P23NDD_HEATER_CONFIGURATION <= 3)) ¦¦ ((P23NDD_HEATER_CONFIGURATION >= 5) && (P23NDD_HEATER_CONFIGURATION <= 7)))), -1, 0))))) | Данный сигнал определяет расход пара, поступающего в подогреватель сетевой воды ПСГ1 из отбора турбины. Поскольку прямой замер расхода пара в данной точке может быть недоступен, расчет выполняется косвенным методом на основе теплового баланса: определяется количество теплоты, полученное сетевой водой в ПСГ1, и эта величина пересчитывается в эквивалентную массу пара. Алгоритм расчета начинается с определения актуального термодинамического состояния пара. Сравнивается температура насыщения пара в отборе (сигнал P23NAA12FT001_SATURATION_TEMPERATURE) со средним арифметическим значением температуры пара по двум измерительным каналам (P23NAA11CT001__XQ01 и P23NAA12CT001__XQ01). Если температура насыщения ниже фактической температуры пара, это означает, что пар является перегретым, и для дальнейших расчетов используется значение энтальпии перегретого пара (сигнал P23NDD10FU001_ENTHALPY). В противном случае используется энтальпия насыщения (сигнал P23NDD10FU001_SATURATION_ENTHALPY). Перед выполнением основного расчета проверяется совокупность условий, при которых работа ПСГ1 считается штатной: 1. Выбранное значение энтальпии должно быть положительным. 2. Расход сетевой воды перед ПСГ1 (сигнал P20NDB10CF001__XQ01) должен быть больше нуля. 3. Температура сетевой воды перед ПСГ1 (сигнал P20NDB10CT002__XQ01) должна быть ниже средней температуры пара в отборе, что физически обеспечивает возможность теплопередачи. 4. Конфигурация задвижек системы ТФУ (сигнал P23NDD_HEATER_CONFIGURATION) должна соответствовать режимам, при которых поток проходит через ПСГ1 (значения от 1 до 3 или от 5 до 7). Если все вышеперечисленные условия соблюдены, рассчитывается расход пара по формуле теплового баланса. В числителе вычисляется тепловая мощность, полученная сетевой водой: произведение расхода воды (переведенного из т/ч в кг/с коэффициентом 1000/3600), удельной теплоемкости воды (константа 4190 Дж/(кг·К)) и разности температур воды на выходе (P20NDB10CT004__XQ01) и входе (P20NDB10CT002__XQ01) подогревателя. В знаменателе определяется разность энтальпий: из выбранного значения энтальпии пара вычитается энтальпия воды при температуре насыщения (вычисляемая как произведение константы 4190 на температуру насыщения P23NAA12FT001_SATURATION_TEMPERATURE). Полученный результат масштабируется коэффициентами 1000 и 3600 для приведения итогового значения к единицам измерения т/ч. В случае, если условия для основного расчета не выполнены, алгоритм переходит к определению статуса сигнала: — Значение 0 присваивается, если конфигурация задвижек не предполагает работу ПСГ1, либо если при корректной конфигурации и температуре воды расход сетевой воды равен нулю или отрицателен. — Значение -1 присваивается в ситуациях, когда расчет физически невозможен или некорректен: если температура сетевой воды на входе выше или равна температуре пара в отборе, либо если при соблюдении остальных условий расчетное значение энтальпии пара оказывается меньше или равно нулю.
124 | 23NDD10FU001_ENTHALPY | Энтальпия пара перед ПСГ1 | т/ч | 23NAA12CP001§§XQ01; 23NAA11CP001§§XQ01; 23NAA11CT001§§XQ01; 23NAA12CT001§§XQ01; 21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE | enthalpy_pt(((avg({23NAA12CP001__XQ01},{23NAA11CP001__XQ01})/100+{21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE})/10), (avg({23NAA11CT001__XQ01},{23NAA12CT001__XQ01})))*1000.0 | Сигнал определяет энтальпию пара перед подогревателем сетевой воды (ПСГ1), что необходимо для расчёта тепловых балансов и расходов пара. Алгоритм расчёта начинается с вычисления среднего арифметического значения давления по двум каналам измерений, которое приводится к абсолютному значению путём суммирования с барометрическим атмосферным давлением (сигнал 21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE) и последующего масштабирования. Одновременно вычисляется среднее значение температуры пара по двум измерительным каналам. Полученные значения абсолютного давления и температуры используются в качестве аргументов термодинамической функции enthalpy_pt для определения энтальпии перегретого пара. Итоговый результат умножается на коэффициент 1000.0 для приведения значения к требуемым единицам измерения.
125 | 23NDD10FU001_SATURATION_ENTHALPY | Энтальпия насыщения пара в перед ПСГ1 | Дж/кг | 23NAA12CP001§§XQ01; 23NAA11CP001§§XQ01; 21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE; 23NAA12FT001_SATURATION_TEMPERATURE | enthalpy_pt(((avg({23NAA12CP001__XQ01},{23NAA11CP001__XQ01})/100+{21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE})/10), ({23NAA12FT001_SATURATION_TEMPERATURE}+0.01))*1000.0 | Сигнал определяет энтальпию насыщения пара перед ПСГ-1, что характеризует общую энергию пара на единицу массы. Расчёт начинается с определения абсолютного давления в отборе путём усреднения показаний двух датчиков давления, приведения их к соответствующим единицам и суммирования с барометрическим атмосферным давлением (сигнал 21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE). В качестве второго параметра для расчёта используется температура насыщения пара (сигнал 23NAA12FT001_SATURATION_TEMPERATURE) с добавлением константы 0.01. На основе полученных значений давления и температуры с помощью функции enthalpy_pt вычисляется энтальпия пара. Итоговый результат умножается на коэффициент 1000 для перевода значения в Джоули на килограмм (Дж/кг).
126 | 23NDD20AC001_STEAM_FLOWRATE_TEST | Расход пара в ПСГ2 из отбора турбины | т/ч | 20NDB10CT003§§XQ01; 20NDB10CT005§§XQ01; 23NAB20CT001§§XQ01; 23NOD20AC001_WTAER_FLOWRATE; 23NDD20FU001_SATURATION_ENTHALPY; 23NDD20FT001_SATURATION_TEMPERATURE; 23NDD20FU001_ENTHALPY; 23NAA21CT001§§XQ01; 23NAA22CT001§§XQ01 | WHEN((((WHEN((P23NDD20FT001_SATURATION_TEMPERATURE < AVG(P23NAA21CT001__XQ01,P23NAA22CT001__XQ01)), P23NDD20FU001_ENTHALPY, P23NDD20FU001_SATURATION_ENTHALPY) > 0) && (P23NAB20CT001__XQ01 > 0)) && (WHEN((P23NOD20AC001_WTAER_FLOWRATE > 0), P23NOD20AC001_WTAER_FLOWRATE*1000/3600*4190*(P20NDB10CT005__XQ01-P20NDB10CT003__XQ01), 0) >= 0)), (WHEN((P23NOD20AC001_WTAER_FLOWRATE > 0), P23NOD20AC001_WTAER_FLOWRATE*1000/3600*4190*(P20NDB10CT005__XQ01-P20NDB10CT003__XQ01), 0))/((WHEN((P23NDD20FT001_SATURATION_TEMPERATURE < AVG(P23NAA21CT001__XQ01,P23NAA22CT001__XQ01)), P23NDD20FU001_ENTHALPY, P23NDD20FU001_SATURATION_ENTHALPY))-4190*P23NAB20CT001__XQ01)/1000*3600, WHEN(((WHEN((P23NOD20AC001_WTAER_FLOWRATE > 0), P23NOD20AC001_WTAER_FLOWRATE*1000/3600*4190*(P20NDB10CT005__XQ01-P20NDB10CT003__XQ01), 0) >= 0) && ((WHEN((P23NDD20FT001_SATURATION_TEMPERATURE < AVG(P23NAA21CT001__XQ01,P23NAA22CT001__XQ01)), P23NDD20FU001_ENTHALPY, P23NDD20FU001_SATURATION_ENTHALPY) <= 0) ¦¦ (P23NAB20CT001__XQ01 <= 0))), 0, -1)) | Данный сигнал предназначен для определения расхода пара, поступающего в подогреватель сетевой воды ПСГ2 из отбора турбины. Расчёт базируется на методе теплового баланса, при котором расход пара вычисляется исходя из количества тепловой энергии, переданной сетевой воде, и разности энтальпий пара на входе и конденсата на выходе из аппарата. Алгоритм расчёта состоит из нескольких этапов: 1. Определение энтальпии пара на входе. Сначала сравнивается синтетический сигнал температуры насыщения пара в отборе ПСГ2 (P23NDD20FT001_SATURATION_TEMPERATURE) со средним арифметическим значением фактических температур пара по двум измерительным каналам (P23NAA21CT001__XQ01 и P23NAA22CT001__XQ01). Если температура насыщения ниже фактической температуры, пар считается перегретым и для расчёта используется значение энтальпии перегретого пара (P23NDD20FU001_ENTHALPY). В противном случае пар считается насыщенным, и используется энтальпия насыщения (P23NDD20FU001_SATURATION_ENTHALPY). 2. Расчёт тепловой мощности по стороне сетевой воды. Если расход сетевой воды через ПСГ2 (P23NOD20AC001_WTAER_FLOWRATE) положителен, вычисляется количество тепла, полученное водой. Для этого расход воды переводится из т/ч в кг/с (умножением на 1000 и делением на 3600), затем умножается на удельную теплоёмкость воды (константа 4190 Дж/(кг·К)) и на разность температур сетевой воды на выходе (P20NDB10CT005__XQ01) и на входе (P20NDB10CT003__XQ01) в ПСГ2. Если расход воды равен нулю или отрицателен, тепловая мощность принимается равной 0. 3. Проверка условий применимости расчёта. Основная формула расчёта применяется только при одновременном выполнении следующих условий: — Определённая на первом этапе энтальпия пара больше 0; — Температура слива ПСГ2 (P23NAB20CT001__XQ01) больше 0; — Рассчитанная тепловая мощность по стороне воды больше или равна 0. 4. Вычисление расхода пара. При соблюдении всех условий расчёт производится по формуле: тепловая мощность по воде делится на разность между энтальпией пара на входе и энтальпией конденсата на выходе. Энтальпия конденсата в данном алгоритме аппроксимируется как произведение удельной теплоёмкости воды (4190 Дж/(кг·К)) на температуру слива ПСГ2 (P23NAB20CT001__XQ01). Полученный результат, имеющий размерность кг/с, переводится обратно в т/ч путём умножения на 3600 и деления на 1000. 5. Обработка исключений. Если основные условия расчёта не выполнены, алгоритм проверяет дополнительные критерии: если тепловая мощность по воде больше или равна 0, но при этом энтальпия пара или температура слива меньше или равны 0, сигналу присваивается значение 0. Во всех остальных случаях, когда ни одно из условий не соблюдено, сигналу присваивается значение -1.
127 | 23NDD20AC001_STEAM_FLOWRATE | Расход пара в ПСГ2 из отбора турбины | т/ч | 20NDB10CT003§§XQ01; 20NDB10CT005§§XQ01; 23NAB20CT001§§XQ01; 23NOD20AC001_WTAER_FLOWRATE; 23NDD20FU001_SATURATION_ENTHALPY; 23NDD20FT001_SATURATION_TEMPERATURE; 23NDD20FU001_ENTHALPY; 23NAA21CT001§§XQ01; 23NAA22CT001§§XQ01 | WHEN((((WHEN((P23NDD20FT001_SATURATION_TEMPERATURE < AVG(P23NAA21CT001__XQ01,P23NAA22CT001__XQ01)), P23NDD20FU001_ENTHALPY, P23NDD20FU001_SATURATION_ENTHALPY) > 0) && (P23NAB20CT001__XQ01 > 0)) && (WHEN((P23NOD20AC001_WTAER_FLOWRATE > 0), P23NOD20AC001_WTAER_FLOWRATE*1000/3600*4190*(P20NDB10CT005__XQ01-P20NDB10CT003__XQ01), 0) >= 0)), (WHEN((P23NOD20AC001_WTAER_FLOWRATE > 0), P23NOD20AC001_WTAER_FLOWRATE*1000/3600*4190*(P20NDB10CT005__XQ01-P20NDB10CT003__XQ01), 0))/((WHEN((P23NDD20FT001_SATURATION_TEMPERATURE < AVG(P23NAA21CT001__XQ01,P23NAA22CT001__XQ01)), P23NDD20FU001_ENTHALPY, P23NDD20FU001_SATURATION_ENTHALPY))-4190*P23NDD20FT001_SATURATION_TEMPERATURE)/1000*3600, WHEN(((WHEN((P23NOD20AC001_WTAER_FLOWRATE > 0), P23NOD20AC001_WTAER_FLOWRATE*1000/3600*4190*(P20NDB10CT005__XQ01-P20NDB10CT003__XQ01), 0) >= 0) && ((WHEN((P23NDD20FT001_SATURATION_TEMPERATURE < AVG(P23NAA21CT001__XQ01,P23NAA22CT001__XQ01)), P23NDD20FU001_ENTHALPY, P23NDD20FU001_SATURATION_ENTHALPY) <= 0) ¦¦ (P23NAB20CT001__XQ01 <= 0))), 0, -1)) | Данный сигнал предназначен для определения массового расхода пара, поступающего из отбора турбины в подогреватель сетевой воды ПСГ2. Расчёт базируется на методе теплового баланса, согласно которому количество теплоты, переданное сетевой воде в подогревателе, равно количеству теплоты, отданной паром при его конденсации. Алгоритм расчёта состоит из нескольких этапов: 1. Определение текущей энтальпии пара. Сначала сравнивается температура насыщения пара в отборе ПСГ2 (P23NDD20FT001_SATURATION_TEMPERATURE) со средним арифметическим значением фактических температур пара по двум измерительным каналам (P23NAA21CT001__XQ01 и P23NAA22CT001__XQ01). Если температура насыщения ниже фактической, пар считается перегретым и для расчёта используется значение синтетического сигнала энтальпии пара P23NDD20FU001_ENTHALPY. В противном случае (если пар насыщенный или недогретый) используется значение энтальпии насыщения P23NDD20FU001_SATURATION_ENTHALPY. 2. Расчёт теплового потока в сетевую воду. Вычисляется количество теплоты, полученное сетевой водой при прохождении через ПСГ2. Для этого используется синтетический сигнал расхода сетевой воды P23NOD20AC001_WTAER_FLOWRATE. Если расход положителен, тепловой поток вычисляется по формуле: произведение расхода воды (переведённого из т/ч в кг/с путём умножения на 1000 и деления на 3600), удельной теплоёмкости воды (константа 4190 Дж/(кг·К)) и разности температур сетевой воды на выходе (P20NDB10CT005__XQ01) и входе (P20NDB10CT003__XQ01) подогревателя. Если расход воды равен нулю или отрицателен, тепловой поток принимается равным 0. 3. Определение разности энтальпий (теплоты конденсации). Вычисляется разность между энтальпией пара, определённой на первом этапе, и энтальпией насыщенной жидкости. Энтальпия жидкости рассчитывается как произведение удельной теплоёмкости воды (4190 Дж/(кг·К)) на температуру насыщения пара P23NDD20FT001_SATURATION_TEMPERATURE. Полученная разность представляет собой количество энергии, которое выделяется при конденсации одного килограмма пара. 4. Вычисление расхода пара. Если соблюдены условия корректности данных (выбранная энтальпия пара больше 0, температура слива ПСГ-2 P23NAB20CT001__XQ01 больше 0 и тепловой поток в воду не отрицателен), то итоговый расход пара вычисляется путём деления теплового потока в воду на разность энтальпий. Результат умножается на коэффициент 3600/1000 для перевода единиц измерения из кг/с в т/ч. 5. Обработка исключений и ошибок. Если условия корректности данных из пункта 4 не выполнены, алгоритм переходит к дополнительной проверке: если тепловой поток в воду не отрицателен, но при этом энтальпия пара меньше или равна 0 либо температура слива меньше или равна 0, сигналу присваивается значение 0. Во всех остальных случаях, не предусмотренных данной логикой, сигналу присваивается значение -1.
128 | 23NDD20FT001_SATURATION_TEMPERATURE | Температура насыщения пара в отборе ПСГ2 | С | 23NAA21CP001§§XQ01; 23NAA22CP001§§XQ01; 21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE | temperature_saturation(((avg({23NAA21CP001__XQ01},{23NAA22CP001__XQ01})/100+{21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE})/10)) | Сигнал определяет температуру насыщения пара в отборе ПСГ2, что необходимо для анализа термодинамического состояния среды. Расчет начинается с вычисления среднего арифметического значения давления перед ПСГ2 по двум измерительным каналам. Полученное значение масштабируется путем деления на 100, после чего к нему прибавляется барометрическое атмосферное давление для перевода избыточного давления в абсолютное. Итоговая величина делится на 10 и передается в термодинамическую функцию temperature_saturation. Эта функция вычисляет температуру насыщения пара, соответствующую полученному значению абсолютного давления.
129 | 23NDD20FU001_ENTHALPY | Энтальпия пара в отборе ПСГ2 | Дж/кг | 23NAA21CP001§§XQ01; 23NAA22CP001§§XQ01; 23NAA21CT001§§XQ01; 23NAA22CT001§§XQ01; 21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE | enthalpy_pt(((avg({23NAA21CP001__XQ01},{23NAA22CP001__XQ01})/100+{21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE})/10), (avg({23NAA21CT001__XQ01},{23NAA22CT001__XQ01})))*1000.0 | Сигнал определяет удельную энтальпию пара в отборе подогревателя сетевой воды ПСГ2, что необходимо для расчёта тепловых потоков и расхода пара. Расчёт начинается с вычисления среднего арифметического давления по двум каналам измерений, которое приводится к барам и суммируется с барометрическим атмосферным давлением для получения абсолютного давления. Параллельно вычисляется среднее значение температуры пара по двум измерительным каналам. Полученные значения абсолютного давления и температуры используются в термодинамической функции enthalpy_pt для определения энтальпии перегретого пара. Итоговый результат умножается на коэффициент 1000 для перевода значения в единицы измерения Дж/кг.
130 | 23NDD20FU001_SATURATION_ENTHALPY | Энтальпия насыщения пара в отборе ПСГ2 | Дж/кг | 23NAA21CP001§§XQ01; 23NAA22CP001§§XQ01; 21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE; 23NDD20FT001_SATURATION_TEMPERATURE | enthalpy_pt(((avg({23NAA21CP001__XQ01},{23NAA22CP001__XQ01})/100+{21MBL10CP010_ATMOSPHEREPRESSURE})/10), ({23NDD20FT001_SATURATION_TEMPERATURE}+0.01))*1000.0 | Сигнал определяет энтальпию насыщения пара в отборе ПСГ2, что характеризует общую энергоемкость пара в данной точке. Расчет начинается с вычисления абсолютного давления, для чего усредняются значения двух датчиков давления перед ПСГ2, результат масштабируется и суммируется с барометрическим атмосферным давлением. В качестве температуры используется синтетический сигнал температуры насыщения пара в отборе ПСГ2 с добавлением небольшой поправки (0,01). Полученные значения давления и температуры передаются в термодинамическую функцию enthalpy_pt для определения энтальпии. Итоговый результат умножается на коэффициент 1000 для приведения значения к единицам измерения в Дж/кг.
131 | 23NDD_HEATER_CONFIGURATION | Конфигурация задвижек системы ТФУ по сетевой воде -1 - ТФУ не готова к работе в режиме теплофикации 0 - Подача на ПСГ1 и ПСГ2 закрыта, открыт байпас через ТФУ (20NDB20AA001, 20NDB20AA801) 1 - задвижки (20NDB10AA801, 20NB10AA001) перед ПСГ1 открыты, байпас ПСГ2 открыт (20NDB11AA001), ПСГ2 закрыт (20NDB10AA003, 20NDB10AA005), байпас ПСГ1 закрыт (20NDB20AA001, 20NDB20AA801) 2 - задвижки (20NDB10AA801, 20NB10AA001) перед ПСГ1 открыты, байпас ПСГ2 закрыт (20NDB11AA001), ПСГ2 открыт (20NDB10AA003, 20NDB10AA005), байпас ПСГ1 закрыт (20NDB20AA001, 20NDB20AA801) 3 - задвижки (20NDB10AA801, 20NB10AA001) перед ПСГ1 открыты, байпас ПСГ2 открыт (20NDB11AA001), ПСГ2 открыт (20NDB10AA003, 20NDB10AA005), байпас ПСГ1 закрыт (20NDB20AA001, 20NDB20AA801) 4 - задвижки (20NDB10AA801, 20NB10AA001) перед ПСГ1 открыты, байпас ПСГ2 закрыт (20NDB11AA001), ПСГ2 закрыт (20NDB10AA003, 20NDB10AA005), байпас ПСГ1 открыт (20NDB20AA001, 20NDB20AA801) 5 - задвижки (20NDB10AA801, 20NB10AA001) перед ПСГ1 открыты, байпас ПСГ2 открыт (20NDB11AA001), ПСГ2 закрыт (20NDB10AA003, 20NDB10AA005), байпас ПСГ1 открыт (20NDB20AA001, 20NDB20AA801) 6 - задвижки (20NDB10AA801, 20NB10AA001) перед ПСГ1 открыты, байпас ПСГ2 закрыт (20NDB11AA001), ПСГ2 открыт (20NDB10AA003, 20NDB10AA005), байпас ПСГ1 открыт (20NDB20AA001, 20NDB20AA801) 7 - задвижки (20NDB10AA801, 20NB10AA001) перед ПСГ1 открыты, байпас ПСГ2 открыт (20NDB11AA001), ПСГ2 открыт (20NDB10AA003, 20NDB10AA005), байпас ПСГ1 открыт (20NDB20AA001, 20NDB20AA801) |  | 20NDB10AA003§§XB01; 20NDB10AA005§§XB01; 20NDB11AA001§§XB01; 20NDB10AA001§§XB01; 20NDB20AA001§§XB01; 20NDB20AA801§§XC01; 20NDB20AA801§§XC02; 20NDB10AA801§§XC01; 20NDB10AA801§§XC02 | WHEN(((WHEN((P20NDB11AA001__XB01+(WHEN((P20NDB10AA003__XB01+P20NDB10AA005__XB01 == 2), 2, 0)) == 1), 1, WHEN((P20NDB11AA001__XB01+(WHEN((P20NDB10AA003__XB01+P20NDB10AA005__XB01 == 2), 2, 0)) == 2), 2, WHEN((P20NDB11AA001__XB01+(WHEN((P20NDB10AA003__XB01+P20NDB10AA005__XB01 == 2), 2, 0)) == 3), 3, 0))))+(WHEN((P20NDB20AA001__XB01+(WHEN((P20NDB20AA801__XC01 == 1), P20NDB20AA801__XC01, WHEN((P20NDB20AA801__XC01+P20NDB20AA801__XC02 == 0), 1, 0))) == 2), 4, 0)) > 0), (WHEN((P20NDB11AA001__XB01+(WHEN((P20NDB10AA003__XB01+P20NDB10AA005__XB01 == 2), 2, 0)) == 1), 1, WHEN((P20NDB11AA001__XB01+(WHEN((P20NDB10AA003__XB01+P20NDB10AA005__XB01 == 2), 2, 0)) == 2), 2, WHEN((P20NDB11AA001__XB01+(WHEN((P20NDB10AA003__XB01+P20NDB10AA005__XB01 == 2), 2, 0)) == 3), 3, 0))))+(WHEN((P20NDB20AA001__XB01+(WHEN((P20NDB20AA801__XC01 == 1), P20NDB20AA801__XC01, WHEN((P20NDB20AA801__XC01+P20NDB20AA801__XC02 == 0), 1, 0))) == 2), 4, 0)), -1) | Данный сигнал определяет текущую конфигурацию задвижек системы теплофикационного узла (ТФУ) по сетевой воде, что позволяет идентифицировать путь прохождения теплоносителя через подогреватели сетевой воды (ПСГ) или их байпасы. Алгоритм расчета строится на суммировании двух компонентов: состояния ветки ПСГ2 и состояния главного байпаса ТФУ. Первым шагом вычисляется состояние подогревателя ПСГ2. Проверяется сумма сигналов задвижек P20NDB10AA003__XB01 и P20NDB10AA005__XB01. Если сумма равна 2, это означает, что обе задвижки открыты и ПСГ2 находится в рабочем состоянии (присваивается значение 2), в противном случае ПСГ2 считается закрытым (присваивается значение 0). Затем к этому результату прибавляется значение сигнала задвижки байпаса ПСГ2 (P20NDB11AA001__XB01). В итоге формируется промежуточное значение для ветки ПСГ2, которое может принимать значения от 0 до 3: 0 — и ПСГ2, и его байпас закрыты; 1 — открыт только байпас; 2 — открыт только ПСГ2; 3 — открыты оба потока. Вторым шагом определяется состояние главного байпаса ТФУ. Для этого анализируется состояние задвижки P20NDB20AA801 через комбинацию сигналов P20NDB20AA801__XC01 и P20NDB20AA801__XC02: задвижка считается открытой, если сигнал P20NDB20AA801__XC01 равен 1 или если оба сигнала (XC01 и XC02) равны 0. Полученный результат суммируется с сигналом задвижки P20NDB20AA001__XB01. Если сумма этих двух задвижек равна 2, то главный байпас ТФУ считается открытым и этому компоненту присваивается значение 4, в противном случае — 0. На заключительном этапе происходит суммирование полученных значений ветки ПСГ2 и главного байпаса ТФУ. Используется функция WHEN для финальной проверки: если итоговая сумма больше 0, сигнал принимает значение этой суммы (что дает диапазон от 1 до 7 в зависимости от комбинации открытых задвижек). Если же сумма равна 0, что означает отсутствие открытых путей в данной логике, сигналу присваивается значение -1, указывающее на то, что ТФУ не готова к работе в режиме теплофикации.
132 | 23NOD20AC001_WTAER_FLOWRATE | Расход сетевой воды через ПСГ2 | т/ч | 20NDB10CF001§§XQ01; 20NDB10CT003§§XQ01; 20NDB10CT005§§XQ01; 23NDD_HEATER_CONFIGURATION; 20NDB30CT001§§XQ01; 20NDB10CT001§§XQ01; 20NDB30CF001§§XQ01 | WHEN((P23NDD_HEATER_CONFIGURATION == 2), P20NDB10CF001__XQ01, WHEN((P23NDD_HEATER_CONFIGURATION == 6), P20NDB10CF001__XQ01, WHEN((P23NDD_HEATER_CONFIGURATION == 3), (P20NDB30CT001__XQ01-P20NDB10CT003__XQ01)*P20NDB10CF001__XQ01/(P20NDB10CT005__XQ01-P20NDB10CT003__XQ01), WHEN((P23NDD_HEATER_CONFIGURATION == 7), (P20NDB30CF001__XQ01*(P20NDB30CT001__XQ01-P20NDB10CT001__XQ01)-P20NDB10CF001__XQ01*(P20NDB10CT003__XQ01-P20NDB10CT001__XQ01))/(P20NDB10CT005__XQ01-P20NDB10CT003__XQ01), 0)))) | Данный сигнал предназначен для определения расхода сетевой воды, проходящей через подогреватель сетевой воды ПСГ2. Расчёт имеет разветвленную логику и зависит от текущего режима работы системы теплофикационного узла, который определяется синтетическим сигналом P23NDD_HEATER_CONFIGURATION (конфигурация задвижек системы ТФУ). Алгоритм расчёта реализован с помощью вложенных функций WHEN, которые выбирают метод вычисления расхода в зависимости от значения конфигурации: 1. При значениях конфигурации 2 или 6 предполагается, что весь поток сетевой воды проходит через ПСГ2. В этих случаях расчёт упрощается до прямого присвоения значения сигнала P20NDB10CF001__XQ01, который представляет собой расход сетевой воды перед ПСГ-1. 2. При значении конфигурации 3 расчёт производится на основе соотношения температурных напоров. Вычисляется разность между температурой сетевой воды общего коллектора (P20NDB30CT001__XQ01) и температурой перед ПСГ-2 (P20NDB10CT003__XQ01). Полученная величина умножается на расход сетевой воды перед ПСГ-1 (P20NDB10CF001__XQ01) и делится на разность температур на самом подогревателе ПСГ-2 (разница между температурой после ПСГ-2 P20NDB10CT005__XQ01 и температурой перед ПСГ-2 P20NDB10CT003__XQ01). Физически этот метод позволяет оценить долю потока, проходящую через ПСГ2, исходя из теплового баланса. 3. При значении конфигурации 7 используется более сложная формула теплового баланса, учитывающая несколько потоков и температурных точек. Сначала вычисляется разность двух произведений: — произведение расхода сетевой воды после ПСГ-2 (P20NDB30CF001__XQ01) на разность между температурой общего коллектора (P20NDB30CT001__XQ01) и температурой общего коллектора НКОЛ СЭН-1 (P20NDB10CT001__XQ01); — произведение расхода сетевой воды перед ПСГ-1 (P20NDB10CF001__XQ01) на разность между температурой перед ПСГ-2 (P20NDB10CT003__XQ01) и температурой общего коллектора НКОЛ СЭН-1 (P20NDB10CT001__XQ01). Итоговая разность этих величин делится на температурный напор ПСГ-2 (разность между температурой после ПСГ-2 P20NDB10CT005__XQ01 и температурой перед ПСГ-2 P20NDB10CT003__XQ01). Данный подход позволяет скомпенсировать влияние параллельных потоков и уточнить фактический расход через конкретный аппарат. 4. Если значение конфигурации P23NDD_HEATER_CONFIGURATION не соответствует ни одному из перечисленных выше условий (например, при значении -1, 0, 1, 4 или 5), сигналу присваивается значение 0, что означает отсутствие потока сетевой воды через ПСГ2 в данной конфигурации задвижек.
133 | 23MAA10CT001_CENTER_POW_2 | Квадрат отклонения температуры пара ВД |  | 23MAA10CT001_MEAN; 23MAD12CY007_TIME_CONST | POW((P23MAA10CT001_MEAN-1.0*HISTORYAVG('23MAA10CT001_MEAN',P23MAD12CY007_TIME_CONST)), 2) | Сигнал предназначен для вычисления квадрата отклонения среднего значения температуры пара высокого давления от его среднего уровня за определенный период. В расчете используется синтетический сигнал 23MAA10CT001_MEAN, который представляет собой среднее скользящее значение температуры пара ВД. Алгоритм расчета заключается в вычитании из текущего значения 23MAA10CT001_MEAN среднего арифметического этого же сигнала за временной интервал, заданный константой 23MAD12CY007_TIME_CONST. Полученная разность возводится в квадрат с помощью функции POW. Данный показатель используется в качестве промежуточного значения для расчета функции корреляции между температурой пара и относительным удлинением ротора.
134 | 23MAA10CT001_MEAN | Среднее скользящее температуры пара ВД | С | 23MAA10CT001§§XQ01; 23MAD12CY007_MEAN_TIME_CONST | HISTORYAVG('23MAA10CT001__XQ01',P23MAD12CY007_MEAN_TIME_CONST) | Сигнал представляет собой среднее скользящее значение температуры пара на входе в цилиндр высокого давления. Расчёт производится путём вычисления среднего арифметического значения сигнала 23MAA10CT001§§XQ01 за временной интервал, заданный константой 23MAD12CY007_MEAN_TIME_CONST.
135 | 23MAA10FF_FRONT_SEAL_1_FLOWRATE | Расход пара через переднее концевое уплотнение до контура НД | т/ч | 23MAA10FP002_PRESSURE; 23MAA10CT002§§XQ01; 23MAB10FP_P_IN; 23MAA10FF_FRONT_SEAL_1_FLOWRATE_MU_CONST; 23MAA10FF_FRONT_SEAL_1_FLOWRATE_Z_CONST | WHEN((((P23MAA10FP002_PRESSURE > 0) && (P23MAB10FP_P_IN > 0)) && (P23MAA10CT002__XQ01 > 0)), P23MAA10FF_FRONT_SEAL_1_FLOWRATE_MU_CONST*POW((POW(P23MAA10FP002_PRESSURE*100000, 2)-POW(P23MAB10FP_P_IN*100000, 2))/(P23MAA10FF_FRONT_SEAL_1_FLOWRATE_Z_CONST*461*(P23MAA10CT002__XQ01+273.15)), 0.5), -1) | Данный сигнал предназначен для определения массового расхода пара, проходящего через переднее концевое уплотнение в сторону контура низкого давления (НД). Этот параметр позволяет оценивать интенсивность утечек пара из проточной части цилиндра высокого давления (ЦВД), что необходимо для анализа технического состояния уплотнений и учета потерь рабочего тела. Алгоритм расчета реализован с помощью условного оператора WHEN, который выполняет предварительную проверку достоверности входных данных. Расчет производится только при условии, что все три основных параметра имеют положительные значения: давление пара в межкорпусном пространстве ЦВД на повороте потока (P23MAA10FP002_PRESSURE), абсолютное давление пара НД перед камерой смешения турбины (P23MAB10FP_P_IN) и температура пара между цилиндрами (P23MAA10CT002__XQ01). Если хотя бы один из этих сигналов меньше или равен нулю, итоговый результат принимается равным -1, что служит индикатором недостоверности данных. При соблюдении условий достоверности расчет осуществляется на основе физической модели истечения газа через зазор. Процесс вычисления состоит из следующих этапов: Во-первых, производится приведение значений давления из баров в систему СИ (Паскали). Для этого давление в межкорпусном пространстве ЦВД (P23MAA10FP002_PRESSURE) и давление перед камерой смешения (P23MAB10FP_P_IN) умножаются на коэффициент 100 000. Во-вторых, вычисляется разность квадратов полученных значений давления. Математически это выражается как разность между квадратом давления в области высокого давления (в межкорпусном пространстве) и квадратом давления в области низкого давления (перед камерой смешения). Данный подход используется в формулах для расчета расхода сжимаемого флюида через узкие сечения или уплотнения. В-третьих, рассчитывается знаменатель выражения, который учитывает термодинамические и геометрические свойства системы. В знаменателе перемножаются три величины: константа количества гребней уплотнения (P23MAA10FF_FRONT_SEAL_1_FLOWRATE_Z_CONST), числовая константа 461 (соответствующая удельной газовой постоянной пара в Дж/(кг·К)) и абсолютная температура пара. Температура переводится из градусов Цельсия в Кельвины путем прибавления к значению сигнала P23MAA10CT002__XQ01 константы 273.15. В-четвертых, вычисляется отношение разности квадратов давлений к полученному знаменателю. К результату этого отношения применяется функция POW с показателем 0.5, что эквивалентно извлечению квадратного корня. Полученное значение представляет собой коэффициент скорости потока. В завершение итоговый расход пара определяется как произведение полученного значения на константу эффективной площади уплотнения (P23MAA10FF_FRONT_SEAL_1_FLOWRATE_MU_CONST). Таким образом, итоговый результат представляет собой массовый расход пара в тоннах в час, рассчитанный с учетом разности давлений по обе стороны уплотнения, текущей температуры пара и конструктивных особенностей уплотнения.
136 | 23MAD11CY006_036_MEDIAN | Медианное значение осевого сдвига ротора | мм | 23MAD11CY006§§XQ01; 23MAD11CY016§§XQ01; 23MAD11CY026§§XQ01; 23MAD11CY036§§XQ01 | MED(P23MAD11CY006__XQ01,P23MAD11CY016__XQ01,P23MAD11CY026__XQ01,P23MAD11CY036__XQ01) | Сигнал представляет собой медианное значение осевого сдвига ротора. Расчёт производится путём вычисления медианы значений четырёх датчиков осевого сдвига (P23MAD11CY006__XQ01, P23MAD11CY016__XQ01, P23MAD11CY026__XQ01, P23MAD11CY036__XQ01) с помощью функции MED.
137 | 23MAD12CY007_23MAA10CT001_COR | Функция корреляции между относительным удлинением ротора и температурой пара ВД |  | 23MAA10CT001_CENTER_POW_2; 23MAD12CY007_CENTER_POW_2; 23MAD12CY007_23MAA10CT001_DEVIATION_MUL; 23MAD12CY007_TIME_CONST; 23MAA10CT001§§XQ01; 23MAAFF001_FLOWRATE; 23MAD12CY007_23MAA10CT001_COR_CONST; 23MAA10CT001_MEAN; 23MAD12CY007_MEAN; 23MAD12CY007§§XQ01; 23MAD12CY007_23MAA10CT001_COR_TEMPERATURE_CONST; 23MAD12CY007_23MAA10CT001_COR_ELONGATION_CONST | WHEN(((WHEN(((((HISTORYDIFF('23MAA10CT001__XQ01',P23MAD12CY007_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23MAA10CT001__XQ01',P23MAD12CY007_TIME_CONST))) < 0) ¦¦ (((HISTORYDIFF('23MAA10CT001__XQ01',P23MAD12CY007_TIME_CONST))/(HISTORYAVG('23MAA10CT001__XQ01',P23MAD12CY007_TIME_CONST))) > 1)), 0.0, (HISTORYSUM('23MAD12CY007_23MAA10CT001_DEVIATION_MUL',P23MAD12CY007_TIME_CONST))/(POW(HISTORYSUM('23MAA10CT001_CENTER_POW_2', P23MAD12CY007_TIME_CONST)*HISTORYSUM('23MAD12CY007_CENTER_POW_2', P23MAD12CY007_TIME_CONST), 0.5)))) > P23MAD12CY007_23MAA10CT001_COR_CONST), 1, WHEN(((((((HISTORYDIFF('23MAA10CT001__XQ01',P23MAD12CY007_TIME_CONST))/P23MAA10CT001_MEAN <= P23MAD12CY007_23MAA10CT001_COR_TEMPERATURE_CONST) ¦¦ ((HISTORYDIFF('23MAD12CY007__XQ01',P23MAD12CY007_TIME_CONST))/P23MAD12CY007_MEAN <= P23MAD12CY007_23MAA10CT001_COR_ELONGATION_CONST)) ¦¦ (P23MAAFF001_FLOWRATE <= 0)) ¦¦ (P23MAA10CT001__XQ01 < 493)) ¦¦ (P23MAA10CT001__XQ01 > 518)), 1, 0)) | Данный сигнал представляет собой бинарный индикатор, который определяет наличие или отсутствие статистической корреляции между относительным удлинением ротора цилиндра высокого давления (ЦВД) и температурой пара на входе в ЦВД. Физический смысл сигнала заключается в определении того, насколько изменение геометрии ротора обусловлено тепловым расширением при изменении температуры теплоносителя, что позволяет отделить тепловые деформации от других факторов. Алгоритм расчета реализован с помощью вложенных условий и состоит из двух основных этапов проверки. На первом этапе вычисляется коэффициент корреляции между температурой пара (23MAA10CT001§§XQ01) и относительным удлинением ротора (23MAD12CY007§§XQ01). Перед расчетом проверяется допустимость данных: вычисляется относительное изменение температуры пара как отношение разности между максимальным и минимальным значениями (функция HISTORYDIFF) к среднему значению (функция HISTORYAVG) за период, заданный константой P23MAD12CY007_TIME_CONST. Если это отношение меньше 0 или больше 1, расчет коэффициента корреляции пропускается и принимается значение 0.0. В противном случае вычисляется коэффициент корреляции по формуле Пирсона для центрированных величин: сумма произведений отклонений температуры и удлинения (синтетический сигнал 23MAD12CY007_23MAA10CT001_DEVIATION_MUL) делится на квадратный корень (функция POW с показателем 0.5) из произведения сумм квадратов отклонений температуры (23MAA10CT001_CENTER_POW_2) и удлинения (23MAD12CY007_CENTER_POW_2) за тот же временной интервал. Если полученный коэффициент превышает уставку, заданную константой P23MAD12CY007_23MAA10CT001_COR_CONST, итоговое значение сигнала принимает равным 1. Если условие по коэффициенту корреляции не выполнено, алгоритм переходит ко второму этапу — проверке условий недостоверности или стабильности режима, при которых расчет корреляции считается нецелесообразным. Сигнал принимает значение 1, если выполняется любое из следующих условий: 1. Относительное изменение температуры пара (отношение HISTORYDIFF к среднему значению P23MAA10CT001_MEAN) меньше или равно константе P23MAD12CY007_23MAA10CT001_COR_TEMPERATURE_CONST. 2. Относительное изменение относительного удлинения ротора (отношение HISTORYDIFF к среднему значению P23MAD12CY007_MEAN) меньше или равно константе P23MAD12CY007_23MAA10CT001_COR_ELONGATION_CONST. 3. Расход пара в голову ЦВД (синтетический сигнал 23MAAFF001_FLOWRATE) меньше или равен 0 т/ч. 4. Текущее значение температуры пара на входе в ЦВД (23MAA10CT001§§XQ01) выходит за пределы диапазона от 493 до 518 градусов Цельсия. Если ни условие высокой корреляции, ни условия недостоверности/стабильности не выполнены, сигнал принимает значение 0. Таким образом, значение 1 означает либо подтвержденную статистическую связь между параметрами, либо режим работы оборудования, при котором данная связь не может быть однозначно определена из-за отсутствия динамики параметров или выхода за технологические границы.
138 | 23MAD12CY007_23MAA10CT001_DEVIATION_MUL | Перемножение отклонений относительного удлинения ротора и температуры пара ВД |  | 23MAD12CY007_MEAN; 23MAA10CT001_MEAN; 23MAD12CY007_TIME_CONST | (P23MAD12CY007_MEAN-1.0*HISTORYAVG('23MAD12CY007_MEAN',P23MAD12CY007_TIME_CONST))*(P23MAA10CT001_MEAN-1.0*HISTORYAVG('23MAA10CT001_MEAN',P23MAD12CY007_TIME_CONST)) | Сигнал предназначен для определения взаимосвязи между относительным удлинением ротора ВД и температурой пара ВД, что в дальнейшем используется для расчета их корреляции. Алгоритм расчета заключается в перемножении отклонений двух усредненных показателей от их средних значений за длительный период. Сначала вычисляется разность между текущим значением среднего скользящего относительного расширения ротора (P23MAD12CY007_MEAN) и его средним арифметическим за интервал, заданный константой P23MAD12CY007_TIME_CONST. Аналогичным образом определяется отклонение среднего скользящего значения температуры пара ВД (P23MAA10CT001_MEAN) от его среднего за тот же период времени. Итоговый результат получается путем перемножения этих двух полученных отклонений.
139 | 23MAD12CY007_CENTER_POW_2 | Квадарат отклонения относительного удлинения ротора ЦВД |  | 23MAD12CY007_MEAN; 23MAD12CY007_TIME_CONST | POW((P23MAD12CY007_MEAN-1.0*HISTORYAVG('23MAD12CY007_MEAN',P23MAD12CY007_TIME_CONST)), 2) | Сигнал предназначен для определения квадрата отклонения текущего среднего значения относительного удлинения ротора ЦВД от его среднего значения за определенный период. В расчете используется сигнал P23MAD12CY007_MEAN, который представляет собой среднее скользящее относительного расширения ротора. Сначала вычисляется среднее арифметическое значение сигнала P23MAD12CY007_MEAN за временной интервал, заданный константой P23MAD12CY007_TIME_CONST. Затем определяется разность между текущим значением P23MAD12CY007_MEAN и полученным средним значением. Итоговый результат вычисляется путем возведения этой разности в квадрат.
140 | 23MAD12CY007_MEAN | Среднее скользящее относительного расширения ротора ВД | мин | 23MAD12CY007§§XQ01; 23MAD12CY007_MEAN_TIME_CONST | HISTORYAVG('23MAD12CY007__XQ01',P23MAD12CY007_MEAN_TIME_CONST) | Сигнал представляет собой среднее арифметическое значение относительного расширения ротора ЦВД (23MAD12CY007__XQ01), рассчитанное за определенный период времени. В качестве временного интервала усреднения используется константа P23MAD12CY007_MEAN_TIME_CONST.
141 | 23NDD10AC001_HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT | Коэффициент теплопередачи ПСГ1 | Вт/(м^2*К) | 20NDB10CT002§§XQ01; 20NDB10CT004§§XQ01; 20NDB10CF001§§XQ01; WATER_SPECIFIC_HEAT_CONST; 23NAA11CT001§§XQ01; 23NAA12CT001§§XQ01; 23NOD10AC001_SURFACE_AREA_CONST | WHEN((P20NDB10CF001__XQ01 > 0), (P20NDB10CF001__XQ01*1000/3600*4190*(P20NDB10CT004__XQ01-P20NDB10CT002__XQ01))/(((P20NDB10CT004__XQ01-P20NDB10CT002__XQ01)/LOG(1+(P20NDB10CT004__XQ01-P20NDB10CT002__XQ01)/((AVG(P23NAA11CT001__XQ01,P23NAA12CT001__XQ01))-P20NDB10CT004__XQ01)))*P23NOD10AC001_SURFACE_AREA_CONST), 0) | Данный сигнал определяет коэффициент теплопередачи подогревателя сетевой воды ПСГ1, который является количественным показателем эффективности теплообмена между греющим паром и нагреваемой сетевой водой. Расчёт производится при условии, что расход сетевой воды перед ПСГ1 (сигнал P20NDB10CF001__XQ01) больше нуля; в противном случае, согласно функции WHEN, значение коэффициента принимается равным 0, что исключает расчет при отсутствии потока теплоносителя и предотвращает деление на ноль. Алгоритм расчёта состоит из следующих этапов: 1. Вычисление тепловой мощности (теплового потока), передаваемого воде в подогревателе. Для этого произведение расхода сетевой воды перед ПСГ1 (P20NDB10CF001__XQ01) на коэффициент пересчета (1000/3600 для приведения единиц расхода к кг/с) и удельную теплоемкость воды (константа 4190 Дж/(кг*К)) умножается на разность температур сетевой воды на выходе (P20NDB10CT004__XQ01) и на входе (P20NDB10CT002__XQ01) в ПСГ1. 2. Определение средней температуры греющего пара. С помощью функции AVG вычисляется среднее арифметическое значений температуры пара перед ПСГ1 по двум точкам измерения (сигналы P23NAA11CT001__XQ01 и P23NAA12CT001__XQ01). 3. Расчёт среднелогарифмического температурного напора (СЛТН). В коде используется математическое выражение, где разность температур воды на выходе и входе (P20NDB10CT004__XQ01 - P20NDB10CT002__XQ01) делится на натуральный логарифм (функция LOG) отношения температурных напоров на концах теплообменника. Выражение в логарифме представлено в виде 1 + (разность температур воды / разность между средней температурой пара и температурой воды на выходе), что эквивалентно стандартной формуле СЛТН для конденсационных нагревателей. 4. Определение итогового коэффициента теплопередачи. Рассчитанная тепловая мощность (из пункта 1) делится на произведение среднелогарифмического температурного напора (из пункта 3) и площади теплообменной поверхности ПСГ1, задаваемой константой P23NOD10AC001_SURFACE_AREA_CONST. Таким образом, расчет базируется на классическом уравнении теплопередачи, где коэффициент определяется как отношение теплового потока к произведению площади поверхности теплообмена на средний температурный напор.
142 | 23NDD20AC001_HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT | Коэффициент теплопередачи ПСГ2 | Вт/(м^2*К) | 20NDB10CT003§§XQ01; 20NDB10CT005§§XQ01; 23NOD20AC001_WTAER_FLOWRATE; WATER_SPECIFIC_HEAT_CONST; 23NOD20AC001_SURFACE_AREA_CONST; 23NAA21CT001§§XQ01; 23NAA22CT001§§XQ01 | WHEN((P23NOD20AC001_WTAER_FLOWRATE > 0), (P23NOD20AC001_WTAER_FLOWRATE*1000/3600*4190*(P20NDB10CT005__XQ01-P20NDB10CT003__XQ01))/(((P20NDB10CT005__XQ01-P20NDB10CT003__XQ01)/LOG(1+(P20NDB10CT005__XQ01-P20NDB10CT003__XQ01)/((AVG(P23NAA21CT001__XQ01,P23NAA22CT001__XQ01))-P20NDB10CT005__XQ01)))*P23NOD20AC001_SURFACE_AREA_CONST), 0) | Данный сигнал предназначен для расчёта коэффициента теплопередачи подогревателя сетевой воды ПСГ2. Этот показатель характеризует интенсивность теплообмена между греющим паром и сетевой водой, что позволяет оценивать текущее состояние теплообменной поверхности аппарата. Алгоритм расчёта реализован в виде условного выражения с помощью функции WHEN. Если значение синтетического сигнала P23NOD20AC001_WTAER_FLOWRATE (расход сетевой воды через ПСГ2) меньше или равно нулю, коэффициенту теплопередачи присваивается значение 0, так как при отсутствии потока теплообмен не происходит. В случае, если расход воды положительный, выполняется расчёт по формуле теплового баланса. Процесс вычисления состоит из следующих этапов: 1. Определение теплового потока (мощности). В числителе формулы вычисляется количество теплоты, передаваемое сетевой воде. Для этого синтетический сигнал P23NOD20AC001_WTAER_FLOWRATE, имеющий единицы измерения т/ч, пересчитывается в кг/с путём умножения на 1000 и деления на 3600. Полученное значение умножается на удельную теплоемкость воды (константа 4190 Дж/(кг·К)) и на разность температур сетевой воды на выходе (P20NDB10CT005__XQ01) и входе (P20NDB10CT003__XQ01) подогревателя. Результатом этого этапа является тепловой поток в Ваттах. 2. Расчёт среднего температурного напора. В знаменателе формулы вычисляется произведение площади теплообменной поверхности на логарифмический температурный напор (LMTD). — Сначала с помощью функции AVG вычисляется среднее арифметическое температур пара перед ПСГ-2 по двум точкам измерения (P23NAA21CT001__XQ01 и P23NAA22CT001__XQ01), что принимается за температуру греющей среды. — Затем вычисляется логарифмический температурный напор. Математически это реализуется через отношение разности температур сетевой воды (T_после - T_перед) к натуральному логарифму (функция LOG) отношения температурных напоров на концах аппарата. В коде это представлено формулой: (T_после - T_перед) / LOG(1 + (T_после - T_перед) / (T_пара_ср - T_после)). Данный метод позволяет учесть нелинейное изменение температуры теплоносителя по длине теплообменника. 3. Определение итогового коэффициента. Полученный логарифмический температурный напор умножается на константу P23NOD20AC001_SURFACE_AREA_CONST, которая представляет собой площадь теплообменной поверхности ПСГ2 в квадратных метрах. На заключительном этапе значение теплового потока (из п. 1) делится на произведение площади поверхности и логарифмического температурного напора (из п. 2 и 3). Итоговый результат представляет собой коэффициент теплопередачи в единицах Вт/(м^2·К).

## Константы
# | KKS код | Описание | Ед. изм. | Используемые сигналы | Код | Описание расчета
1 | 20NAB14AA001_WRONG_REGIME_CONST | Уставка минимального значения расхода пара в ПСГ-1 | т/ч |  | 5
2 | 20PAB10_20PAB20_PROBLEM_CONST | Уставка по предельному отклонению расхода охлаждающей воды по балансу и измеряемого расхода охлаждающей воды |  |  | 0.3
3 | 23AV10CL001_LEVEL_REDUCTION_CONST | Предельное минимальное относительное значение изменения уровня масла в маслобаке более чем на уставку |  |  | 0.05
4 | 23AV10CL001_LEVEL_REDUCTION_TIME_CONST | Время срабатывания правила | мин |  | 20
5 | 23MAA10FF_DEPOSITION_PROBLEM_CONST | Уставка на величину отклонения расхода пара относительно расчетного значения |  |  | -0.05
6 | 23MAA10FF_DEPOSITION_PROBLEM_TIME_CONST | Временной интервал контроля отклонения расхода пара от расчетного значения | мин |  | 360
7 | 23MAA10FF_WEAR_PROBLEM_CONST | Уставка на величину отклонения расхода пара относительно расчетного значения |  |  | 0.05
8 | 23MAA10FF_WEAR_PROBLEM_TIME_CONST | Временной интервал контроля отклонения расхода пара от расчетного значения | мин |  | 360
9 | 23MAA10FU002_EFFICIENCY_PROBLEM_CONST | Уставка на величину относительного внутреннего КПД проточной части ЦВД до поворота потока |  |  | 0.78
10 | 23MAA10FU002_EFFICIENCY_PROBLEM_TIME_CONST | значение временного интервала, на котором определяется среднее значение КПД | мин |  | 2880
11 | 23MAA10FU005_EFFICIENCY_PROBLEM_CONST | Уставка на величину относительного внутреннего КПД проточной части ЦВД от поворотной камеры до камеры смешения |  |  | 0.8
12 | 23MAA10FU005_EFFICIENCY_PROBLEM_TIME_CONST | Значение временного интервала, на котором определяется среднее значение КПД | мин |  | 2880
13 | 23MAA10_DESIGNE_FLOWRATE_CONST | Расчетный расход пара ВД групп ступеней ЧВД | т/ч |  | 448.09
14 | 23MAA10_DESIGNE_P_IN_CONST | Расчетное давление пара перед соплами первой ступени ЦВД | кгс/см^2 |  | 71.994
15 | 23MAA10_DESIGNE_P_OUT_CONST | Номинальное давление пара в камере смешения | кгс/см^2 |  | 5.351
16 | 23MAA10_DESIGNE_T_IN_CONST | Расчетное значение температуры пара перед соплами первой ступени ЧВД | C |  | 513.86
17 | 23MAA10_HEATING_PROBLEM_DT_CONST | Уставка на предельную разницу температур метала верха и низа корпуса ЦВД | С |  | 50
18 | 23MAA10_HEATING_PROBLEM_TIME_CONST | Временной интервал контроля изменения температур метала ЦВД |  |  | 10
19 | 23MAA11AA001_PROBLEM_CONST | Уставка на предельное значение изменения гидравлического сопротивления регулирующего клапана 23MAA11AA001 | МПа |  | 0.02
20 | 23MAA11AA001_PROBLEM_FLOWRATE_CONST | Уставка по заданию чувствительности на изменение расхода пара ВД в ЦВД |  |  | 0.03
21 | 23MAA11AA001_PROBLEM_TIME_CONST | Временной интервал, на котором производится анализ | мин |  | 60
22 | 23MAA12AA001_PROBLEM_CONST | Уставка на предельное значение изменения гидравлического сопротивления регулирующего клапана 23MAA12AA001 | МПа |  | 0.02
23 | 23MAA12AA001_PROBLEM_FLOWRATE_CONST | Уставка по заданию чувствительности на изменение расхода пара ВД в ЦВД |  |  | 0.03
24 | 23MAA12AA001_PROBLEM_TIME_CONST | Временной интервал, на котором производится анализ | мин |  | 60
25 | 23MAA_HOUSING_HEATING_PROBLEM_DT_CONST | Предельная разница температур металла корпуса ЦВД внутри и снаружи | С |  | 50
26 | 23MAA_HOUSING_HEATING_PROBLEM_TIME_CONST | Время контроля скорости изменения температуры металла корпуса | мин |  | 10
27 | 23MAA_HOUSING_HEATING_PROBLEM_T_GROW_CONST | Уставка на предельную скорость роста температуры металла корпуса ЦВД | С/мин |  | 4
28 | 23MAC10CG001_CONST | Уставка по степени открытия поворотной диафрагмы |  |  | 5
29 | 23MAC10FU001_WETNESS_PROBLEM_MAX_Y_CONST | Уставка на предельное значение влажности пара за последней ступенью ЦНД |  |  | 0.14
30 | 23MAC10FU001_WETNESS_PROBLEM_TIME_CONST | Время для определения средней влажности пара за последней ступенью ЦНД |  |  | 240
31 | 23MAC10FU_POWER_BALANCE_GEN_EFF_CONST | КПД электрогенератора |  |  | 0.98
32 | 23MAC10FU_POWER_BALANCE_MAX_EFF_CONST | Максимальный КПД проточной части ЦНД |  |  | 0.9
33 | 23MAC10FU_POWER_BALANCE_MECH_EFF_CONST | Механический КПД |  |  | 0.98
34 | 23MAC10FU_POWER_BALANCE_MIN_EFF_CONST | Минимальный КПД проточной части ЦНД |  |  | 0.85
35 | 23MAC10_DIAFRAGM_PROBLEM_CONST | Уставка на максимальную разницу температур пара на выхлопе между левым и правым потоками в ЦНД паровой турбины | С |  | 3
36 | 23MAC10_EXHAUST_PROBLEM_CONST | Величина промежутка времени через которое относительно текущего состояния прогнозируется значение температуры пара на выхлопе ЦНД паровой турбины | мин |  | 60
37 | 23MAC10_EXHAUST_PROBLEM_GRADIENT_CONST | Величина временного интервала, на котором рассчитывается HISTORYGRADIENT для определения наклона поведения графика температуры на выхлопе ЦНД паровой турбины | мин |  | 60
38 | 23MAD11CT_CORRECTNESS_CONST | Предельное значение величины погрешности измерения температуры термопарой | °C |  | 1.5
39 | 23MAD11CY_IMPULSE_AMPLITUDE_CONST | предельное значение роста размаха амплитуды |  |  | 0.5
40 | 23MAD11CY_IMPULSE_CONST | Предельное значение роста скачка амплитуды на подшипнике |  |  | 10
41 | 23MAD11CY_IMPULSE_TIME_CONST | Время контроля импульса | мин |  | 10
42 | 23MAD11_10MAD12_10MAD13_MAD14_DISBALANCE_TIME_CONST | Время срабатывания | мин |  | 120
43 | 23MAD11_AXIAL_TEMPERATURE_GROW_CONST | Минимальное предельное значение роста температуры баббита в упорном подшипнике | °C/мин |  | 0.4
44 | 23MAD11_AXIAL_TEMPERATURE_GROW_N_CONST | Предельное относительное значение изменения мощности паровой турбины |  |  | 0.03
45 | 23MAD11_AXIAL_TEMPERATURE_GROW_TIME_CONST | Время срабатывания правила на установившемся режиме работы турбины при отсутствии проблем с маслосистемой на одном из сегментов упорного подшипника | min |  | 10
46 | 23MAD12CY_IMPULSE_AMPLITUDE_CONST | предельное значение роста размаха амплитуды |  |  | 0.5
47 | 23MAD12CY_IMPULSE_CONST | Предельное значение роста скачка амплитуды на подшипнике |  |  | 10
48 | 23MAD12CY_IMPULSE_TIME_CONST | Время контроля импульса | мин |  | 10
49 | 23MAD13CY_IMPULSE_AMPLITUDE_CONST | предельное значение роста размаха амплитуды |  |  | 0.5
50 | 23MAD13CY_IMPULSE_CONST | Предельное значение роста скачка амплитуды на подшипнике |  |  | 10
51 | 23MAD13CY_IMPULSE_TIME_CONST | Время контроля импульса | мин |  | 10
52 | 23MAD14CY_IMPULSE_AMPLITUDE_CONST | предельное значение роста размаха амплитуды |  |  | 0.5
53 | 23MAD14CY_IMPULSE_CONST | Предельное значение роста скачка амплитуды на подшипнике |  |  | 10
54 | 23MAD14CY_IMPULSE_TIME_CONST | Время контроля импульса | мин |  | 10
55 | 23MAD_CORRELATION_CONST | Уставка на минимальное значение корреляции, выше которого считается высокая взаимосвязь сигналов |  |  | 0.8
56 | 23MAD_CORRELATION_TIME_CONST | Константа времени для расчета параметров корреляции виброперемещения опорных подшипников | мин |  | 120
57 | 23MAD_COR_BABBIT_T_AMPLITUDE_CONST | Предельное значение разницы между абсолютным значением коэффициента корреляции температуры баббита и амплитуды вибрации и абсолютным значением коэффициента корреляции мощности и амплитуды вибрации |  |  | 0.2
58 | 23MAD_FLUCTUATION_CONST | Уставка на предельно допустимую величину флуктуации виброперемещений в опорных подшипниках |  |  | 0.15
59 | 23MAD_FLUCTUATION_TIME_CONST | Временной интервал, на котором рассматриваются флуктуации виброперемещений в опорных подшипниках | мин |  | 60
60 | 23MAG11_MAG12_CONDENSER_PROBLEM_CONST | Уставка на предельное отклонение температуры насыщения пара в конденсаторе от нормативных рабочих параметров конденсатора | C |  | 3
61 | 23MAJ30FT001_VACUUM_SYSTEM_PROBLEM_GRAD_CONST | Уставка по градиенту изменения разницы температур | С/мин |  | -0.00694
62 | 23MAJ30FT001_VACUUM_SYSTEM_PROBLEM_TIME_CONST | Временная константа для расчета градиента изменения разницы температур между водой в системе эжектора и температурой насыщения в конденсаторе | мин |  | 1440
63 | 23MAJ60AA001_VACUUM_SYSTEM_PROBLEM_DP_CONST | Уставка на отклонение давления в конденсаторе относительно минимального давления в конденсаторе, при котором отключается пусковой эжектор | кПа |  | 5
64 | 23MAJ60AA001_VACUUM_SYSTEM_PROBLEM_TIME_CONST | Временной промежуток контроля закрытия задвижки на пусковом эжекторе | мин |  | 10
65 | 23MAV30CP001_PRESSURE_REDUCTION_TIME_CONST | Время срабатывания | мин |  | 10
66 | 23MAV_OIL_PROBLEM_AMPLITUDE_CONST | Относительное изменение размаха вибрации |  |  | 0.1
67 | 23MAV_OIL_PROBLEM_BABBIT_TEMPERATURE_CONST | Уставка на скорость роста температуры баббита | мкм/мин |  | 0.00625
68 | 23MAV_OIL_PROBLEM_CONST | Время отслеживания изменения параметров | мин |  | 480
69 | 23MAV_OIL_PROBLEM_OIL_LEVEL_CONST | Максимально допустимое относительное изменение уровня бака в маслобаке на рассматриваемом промежутке времени |  |  | 0.02
70 | 23MAV_OIL_PROBLEM_OIL_PRESSURE_CONST | Максимально допустимое относительное изменение давления масла перед подшипниками на рассматриваемом временном интервале |  |  | 0.05
71 | 23MAV_OIL_PROBLEM_OIL_PRESSURE_MIN_CONST | Минимальное давление масла перед подшипниками | МПа |  | 0.1
72 | 23MAV_OIL_PROBLEM_OIL_TEMPERATURE_CONST | Максимальная температура масла перед подшипниками |  |  | 44
73 | 23MAV_OIL_PROBLEM_POWER_CONST | Относительное изменение мощности ПТ на рассматриваемом промежутке времени |  |  | 0.05
74 | 23MAV_OIL_PROPERTIES_PROBLEM_TIME_CONST | Время срабатывания | мин |  | 480
75 | 23MAW05CP001_AVG_CONST | Временная константа для проведения фильтрации по скользящему среднему | мин |  | 120
76 | 23MAW10AA002_PROBLEM_CONST | Уставка на количество случаев некачественного регулирования давления в коллекторе пара концевых уплотнений |  |  | 2
77 | 23MAW10AA002_PROBLEM_TIME_CONST | Промежуток времени, на котором рассматриваются случаи нечувствительности при регулировании давления в коллекторе пара концевых уплотнений | мин |  | 86400
78 | 23MAW10AA801_ATTENUATION_FACTOR_CONST | Константа времени для расчета изменения давления при определении коэффициента подавления возмущений клапана 23MAW10AA801 | мин |  | 60
79 | 23MAW10AA801_PROBLEM_CONST | Уставка на количество случаев некачественного регулирования давления в коллекторе пара концевых уплотнений |  |  | 2
80 | 23MAW10AA801_PROBLEM_TIME_CONST | Промежуток времени, на котором рассматриваются случаи нечувствительности при регулировании давления в коллекторе пара концевых уплотнений | мин |  | 86400
81 | 23MAW10CP001_DEVICE_PROBLEM_CONST | Уставка на относительную погрешность измерения датчика относительно медианного значения |  |  | 0.05
82 | 23MAW10CP001_PROBLEM_CONST | Уставка на предельное давление пара в коллекторе пара на концевые уплотнения | кПа |  | 120
83 | 23MAW10FP001_ATTENUATION_CONST | Величина уставки по чувствительности отслеживания наличия возмущения давления в коллекторе пара концевых уплотнений |  |  | 2
84 | 23MAW90AA801_PROBLEM_DT_CONST | Временная дистанция прогнозирования давления в обнизке | мин |  | 10
85 | 23MAW90AA801_PROBLEM_N_MIN_CONST | Минимальное значение мощности паровой турбины, для отслеживания по синхронизации с генератором, учитыващий погрешность измерения относительно холостого хода | МВт |  | 1
86 | 23MAW90AA801_PROBLEM_P_MAX_CONST | Уставка на предельное давление пара в обнизке за регулирующим клапаном MAW90AA801 | МПа |  | 0.5
87 | 23MAW90AA801_PROBLEM_TIME_2_CONST | Временной интервал, на котором рассматривается тренд изменения давления пара, поступающего на обогрев обнизки при пусковых режимах | мин |  | 15
88 | 23MAW90AA801_PROBLEM_TIME_CONST | Временной интервал, на котором рассматривается тренд изменения давления пара, поступающего на обогрев обнизки | мин |  | 60
89 | 23MAWFP001_PRESSURE_IMPULSE_CONST | Уставка на минимальное изменение давления в коллекторе собственных нужд, при которой производится расчет коэффициента подавления возмущения | кПа |  | 10
90 | 23MAX51CS901_n_PT_CONST | Минимальное предельное значение частоты вращения ПТ | Гц |  | 0.16
91 | 23NDD10AC001_CL_TIME_CONST | Константа времени для анализа неизменности уровня конденсата в конденсатосборнике ПСГ1 | мин |  | 60
92 | 23BAA10_STARTUP_HEATING_PROBLEM_ELONGATION_CONST | Уставка на минимальную скорость изменение параметров удлинения элементов турбины при прогреве | мм/мин |  | 0.003
93 | 23BAA10_STARTUP_HEATING_PROBLEM_METAL_DT_CONST | Уставка на минимальную скорость роста температуры металла корпуса по паровпуску при прогреве (берется примерно 10% от максимальной скорости) | С/мин |  | 0.3
94 | 23BAA10_STARTUP_HEATING_PROBLEM_TEMPERATURE_CONST | Минимальная рабочая температура пара ВД, необходимая для пуска турбины | С |  | 280
95 | 23BAA10_STARTUP_HEATING_PROBLEM_TIME_CONST | Временной промежуток контроля изменения температуры | мин |  | 15
96 | 23MAA10FF_FRONT_SEAL_1_FLOWRATE_MU_CONST | Величина, определяющая пропускную способность уплотнения (эффективная площадь уплотнения) | м^2 |  | 0.00572
97 | 23MAA10FF_FRONT_SEAL_1_FLOWRATE_Z_CONST | Количество гребней уплотнения |  |  | 30
98 | 23MAA10FF_FRONT_SEAL_1_REGIME_PROBLEM_B_CONST | Коэффициент b прямой, характеризующей зависимость расхода пара через уплотнение от перепада давления на его концах | т/ч |  | -0.315284
99 | 23MAA10FF_FRONT_SEAL_1_REGIME_PROBLEM_CONST | Уставка на предельную величину отклонения расхода пара через уплотнение от типичного значения для текущего перепада давлений |  |  | 0.05
100 | 23MAA10FF_FRONT_SEAL_1_REGIME_PROBLEM_K_CONST | Коэффициент k прямой, характеризующей зависимость расхода пара через уплотнение от перепада давления на его концах |  |  | 1.13089
101 | 23MAD11CY006_036_DEVICE_PROBLEM_CONST | Уставка на отличие величины осевого смещения между датчиками с одной стороны упорного гребня | мм |  | 0.1
102 | 23MAD11CY006_036_DEVICE_PROBLEM | Уставка на отличие величины осевого смещения между датчиками с одной стороны упорного гребня | мм |  | 0.1
103 | 23MAD12CY007_23MAA10CT001_COR_CONST | Уставка на величину коэффициента корреляции между температурой пара ВД и относительным удлинением ротора ВД |  |  | 0.3
104 | 23MAD12CY007_23MAA10CT001_COR_ELONGATION_CONST | Минимальное относительное изменение относительного расширения родора ВД, учитываемое при расчете коэффициента корреляции |  |  | 0.06
105 | 23MAD12CY007_23MAA10CT001_COR_TEMPERATURE_CONST | Минимальное относительное изменение температуры пара ВД, учитываемое при расчете коэффициента корреляции |  |  | 0.004
106 | 23MAD12CY007_MEAN_TIME_CONST | Временной интервал, на котором определяется среднее скользящее относительного расширения ротора ВД | мин |  | 180
107 | 23MAD12CY007_PROBLEM_CONST | Уставка на минимальную долю количества событий рассогласованного поведения изменения температуры и относительного расширения ротора ВД |  |  | 0.2
108 | 23MAD12CY007_PROBLEM_TIME_CONST | Временной интервал контроля состояния поведения относительного удлинения ротора ЦВД при изменении температуры пара ВД | мин |  | 1440
109 | 23MAD12CY007_TIME_CONST | Константа времени для расчета параметров корреляции относительного удлинения ротора и температуры пара ВД | мин |  | 2880
110 | 23NDD10AC001_HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT_PROBLEM_A_CONST | Коэффициент a при характеристике зависимости коэффициента теплопередачи от расхода сетевой воды |  |  | 1.01834e-8
111 | 23NDD10AC001_HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT_PROBLEM_B_CONST | Коэффициент b при характеристике зависимости коэффициента теплопередачи от расхода сетевой воды |  |  | -0.00018402
112 | 23NDD10AC001_HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT_PROBLEM_CONST | Уставка на максимальное отклонение текущего значения фактического коэффициента теплопередачи от модельного |  |  | -0.07
113 | 23NDD10AC001_HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT_PROBLEM_C_CONST | Коэффициент c при характеристике зависимости коэффициента теплопередачи от расхода сетевой воды |  |  | 1.14632
114 | 23NDD10AC001_HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT_PROBLEM_D_CONST | Коэффициент d при характеристике зависимости коэффициента теплопередачи от расхода сетевой воды |  |  | -631.326
115 | 23NDD10AC001_HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT_PROBLEM_TIME_CONST | Временной интервал, на котором производится анализ изменения коэффициента теплопередачи ПСГ1 | мин |  | 2880
116 | 23NDD20AC001_HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT_PROBLEM_A_CONST | Коэффициент a при характеристике зависимости коэффициента теплопередачи от расхода сетевой воды |  |  | -0.0000347277
117 | 23NDD20AC001_HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT_PROBLEM_B_CONST | Коэффициент b при характеристике зависимости коэффициента теплопередачи от расхода сетевой воды |  |  | 0.560029
118 | 23NDD20AC001_HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT_PROBLEM_CONST | Уставка на максимальное отклонение текущего значения фактического коэффициента теплопередачи от модельного |  |  | -0.07
119 | 23NDD20AC001_HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT_PROBLEM_C_CONST | Коэффициент c при характеристике зависимости коэффициента теплопередачи от расхода сетевой воды |  |  | -60.5042
120 | 23NDD20AC001_HEAT_TRANSFER_COEFFICIENT_PROBLEM_TIME_CONST | Временной интервал, на котором производится анализ изменения коэффициента теплопередачи ПСГ2 | мин |  | 2880
121 | 23NOD10AC001_SURFACE_AREA_CONST | Площадь теплообменной поверхности ПСГ1 | м^2 |  | 4000
122 | 23NOD20AC001_SURFACE_AREA_CONST | Площадь теплообменной поверхности ПСГ2 | м^2 |  | 4000
123 | WATER_SPECIFIC_HEAT_CONST | Теплоемкость воды | Дж/(кг*К) |  | 4190